[image: image1.png]



Схема теплоснабжения муниципального образования «Кусинское сельское поселение» Киришского района Ленинградской области на период до 2035 года
Обосновывающие материалы
Актуализированная версия по состоянию на 2026 год
Разработчик: ООО «Эпицентр»
	
	

	
	


Схема теплоснабжения муниципального образования «Кусинское сельское поселение» Киришского района Ленинградской области на период до 2035 года
Обосновывающие материалы
Актуализированная версия по состоянию на 2026 год
Разработчик: ООО «Эпицентр»
Оглавление
81. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения


81.1. Функциональная структура теплоснабжения


81.1.1. Общие сведения


131.1.2. Описание эксплуатационных зон
действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций


141.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями


141.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии


141.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения


151.2. Источники тепловой энергии


151.2.1.
Структура и технические характеристики источника тепловой энергии


191.2.2.   Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок


211.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности


211.2.4.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто


231.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


231.2.6.
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


231.2.7.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии


241.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


241.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.


251.3. Тепловые сети, сооружения на них


251.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения


251.3.2. Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе


271.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


291.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


291.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов


291.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


321.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)


321.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей


331.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов


331.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


391.3.11.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


391.3.12.
Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года


391.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


401.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


401.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


401.3.16.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


401.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


401.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


401.3.19. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).


421.4. Зоны действия источников тепловой энергии


491.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии


491.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления


491.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.


491.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


501.5.4.
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


501.5.5. Описание существующих нормативов
потребления  тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


511.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения


491.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.


501.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии


501.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии


521.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии


521.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю


521.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


521.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.


531.7. Балансы теплоносителя


531.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


541.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


551.8. Топливные балансы
источников тепловой энергии и система обеспечения топливом


551.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


571.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.


581.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.


581.8.4. Описание использования местных видов топлива.


591.9. Надежность системы теплоснабжения


591.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;


641.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей;


651.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;


651.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения):


671.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций


671.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.


701.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения


701.11.1.
Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.


691.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.


691.11.3.
Описание платы за подключение к системе теплоснабжения


691.11.4.
Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


701.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования


701.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


701.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


701.12.3.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


711.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


711.12.5.
Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


721.13. Экологическая безопасность теплоснабжения


721.13.1. Фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения


741.13.2. Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на объектах теплоснабжения


741.13.3. Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов


7511.3.4. Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии


751.13.5. Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


771.13.6. Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


771.13.7. Объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива


792. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


792.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


802.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе


812.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


842.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.


882.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


882.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


913. Электронная модель системы теплоснабжения поселения


974. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


974.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки


994.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


1004.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


1015.
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения


1015.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).


1015.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.


1015.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.


1026.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,  в том числе в аварийных режимах


1026.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.


1026.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.


1036.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.


1036.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;


1047.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


1047.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.


1077.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.


1087.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.


1087.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.


1087.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.


1087.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных


1097.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.


1097.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.


1107.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.


1107.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии


1107.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.


1107.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями


1117.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения


1137.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.


1137.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения


1137.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения


1188.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


1188.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


1188.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения


1188.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.


1188.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.


1198.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.


1198.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.


1198.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


1198.8.
Предложение по строительству и реконструкции насосных станций


1209.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


1209.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1209.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.


1249.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения


1249.4. Предложения по источникам инвестиций.


12510.
Перспективные топливные балансы


12510.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения


12510.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.


12610.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


12711.
Оценка надежности теплоснабжения


12711.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.


13111.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


13711.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


13811.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


13811.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.


13912.
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


13912.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


14312.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


14712.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.


14712.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.


15013.
Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения


15013.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.


15113.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.


15213.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).


15213.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.


15213.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.


15213.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.


15213.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).


15213.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.


15313.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).


15313.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.


15313.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).


15313.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).


15414.
Ценовые (тарифные) последствия


15414.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.


15614.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.


16015.
Реестр единых теплоснабжающих организаций


16015.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.


16215.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.


16215.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


16515.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


16515.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


16616.
Реестр проектов схемы теплоснабжения


16616.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.


16616.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.


16716.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.


16817.
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения


16817.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.


16817.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.


16817.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.


16918.
Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения


17019.
Оценка экологической безопасности теплоснабжения


17019.1. Описание фоновых (сводных) концентраций загрязняющих веществ на территории поселения


17219.2. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики.


17919.3. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения


180Список использованных источников


182Приложение 1. Результаты гидравлического расчета по тепловым сетям по состоянию на расчетный срок




Определения
Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией,

теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

	Система

теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих

установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Источник тепловой

энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

	Базовый режим работы источника тепловой энергии
	Режим      работы      источника      тепловой      энергии, который

характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника.

	Пиковый режим

работы источника тепловой энергии
	Режим
работы
источника
тепловой
энергии
с
переменной

мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями.

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее

– единая теплоснабжающая организация)
	Теплоснабжающая   организация, которая   определяется   в схеме

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего  источника  тепловой  энергии  в  системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Тепловая мощность

(далее - мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени.


	Тепловая нагрузка
	Количество
тепловой
энергии,
которое
может
быть
принято

потребителем тепловой энергии за единицу времени.

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках   либо   для   оказания   коммунальных   услуг   в   части горячего водоснабжения и отопления.

	Теплопотребляющая

установка
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии,

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа        финансирования        мероприятий        организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения  теплопотребляющих  установок  потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

	Теплоснабжающая организация
	Организация,   осуществляющая   продажу  потребителям   и   (или)

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение  потребителей  тепловой  энергии  (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии

(данное
положение
применяется
к
регулированию
исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Надежность

теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором

обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

	Живучесть
	Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются

по   наиболее   удаленным  точкам  подключения   потребителей   к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

	Зона действия

источника тепловой энергии
	Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).


	Мощность источника

тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом
тепловой нагрузки на собственные
и хозяйственные нужды.

	Топливно-

энергетический баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного  соответствия  поставок  энергетических  ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

	Комбинированная

выработка электрической и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии.

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу  тепловой  энергии  от  источника  тепловой  энергии  до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

	Элемент

территориального деления
	Территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

	Расчетный элемент

территориального деления
	Территория округа или ее часть, принятая для целей разработки

схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.


Введение
В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго, потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 % внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40 % от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского района Ленинградской области период до 2035 года» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего  предпроектные  материалы  по  обоснованию  эффективного  и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее

экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

· Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Постановление Правительства от 3 апреля 2018 г. N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г.  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г.  "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Общие сведения

МО «Кусинское сельское поселение» находится в западной части Киришского района. По восточной границе поселения протекает река Волхов, по территории поселения протекает река Тигода и её притоки Чагода, Кусинка и Меневша.

Административный центр сельского поселения - деревня Кусино - находится в 17 км к юго-западу от города Кириши.

Количество проживающего населения в МО «Кусинское сельское поселение» на 01.2026 год составляло 897 человек (Таблица 1).

Таблица 1 - Количество проживающего населения в МО «Кусинское сельское поселение» на 01.2026 года

	№ п/п
	Наименование населенных

пунктов
	Кол-во домов
	Всего населения

	1
	д. Кусино
	65
	776

	2
	пос. при ж/д станции Ирса
	7
	10

	3
	пос. при ж/д станции Посадниково
	4
	23

	4
	с. Посадников Остров
	20
	25

	5
	д. Березовик
	19
	28

	6
	д. Мелехово
	5
	12

	7
	д. Меневша
	2
	4

	8
	пос. Извоз
	3
	4

	9
	пос. при ж/д станции Тигода
	1
	1

	10
	пос. при ж/д станции Жарок
	3
	14

	
	Всего:
	135
	897


Граница Кусинского сельского поселения проходит со следующими муниципальными образованиями:

· на северо-западе - с Кировским районом Ленинградской области, на северо-востоке – с Глажевским сельским поселением,

· на юго-востоке – с Киришским городским поселением,

· на юге – с Новгородской областью,

· на юго-западе – с Тосненским районом Ленинградской области

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- дер. Кусино;

- дер. Березовик;

- п.ст. Жарок;

- пос. Извоз;

- п.ст. Ирса;

- дер. Мелехово;

- дер. Меневша;

- село Посадников остров;

- п.ст. Посадниково;

- п.ст. Тигода.

Границы муниципальных образований Киришского района Ленинградской области представлены ниже (Рисунок 1).

[image: image2.jpg]NAXEBO®

KYCUHO.

X

1. MO Kupuuickoe ropopackoe noceneHume
2. MO Byporouickoe ropoackoe rnoceneHve
3. MO KycunHckoe cenbckoe noceneHue

4. MO MueBckoe cenbckoe noceneHne

5. MO lMuyeBXUWHCKOe cenbckoe noceneHne
6. MO lnaxkeBckoe cenbckoe noceneHue

KUPULLICKUA MYHULIMMNAJIbHBIA PAWUOH
NEHVHIPAJCKOWN OBJIACTU





Рисунок 1 - Границы муниципальных образований Киришского района Ленинградской области
На территории Кусинского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляют   деятельность   одна   организация   –   Общество с Ограниченной Ответственностью «Киришское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - ООО «КЖКХ») (до 16.12.2025 -  МП "Жилищное хозяйство").

ООО «КЖКХ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий дер. Кусино. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Функциональная схема централизованного теплоснабжения дер. Кусино представлена ниже.

 ООО «КЖКХ»
Конечный потребитель
ООО «КЖКХ» эксплуатирует одну котельную с тепловыми сетями от нее по договору аренды имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг. При этом, котельная и тепловые сети являются муниципальной собственностью.

Основными потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные учреждения и организации, социально-бытовые объекты (Рисунок 2).

[image: image3.jpg]W) E

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA:
KMITBIE 30HbI
- 30Ha MHOTOKBAPTHPHBIX XHILIX AOMOE 1-5 3Taxei
'30Ha MHAMBHAY ANLHEIX KWTIbIX JOMOB.
- 30Ha CaROBOACTE M AAYHBIX YHACTKOB
OBUECTBEHHO IENOBBIE 30HbI

] 30Hay Hbexcenwi ApaBOOXDaHEHWA M COUMATIHON SaUNTLA

‘30Ha 00PaIBATENLHEIX Y PEX/ICHMH CPELHETO W BbiCIero
NPhECCHOHANLHOT 0ODaIOBaHMS
‘30Ha CTIOPTMBHBIX KOMNNIEKCOB M OOPYXeHMiH

R T ————

MPOU3BOMCTBEHHBIE 30HbI
- 30Ha NPOM3BO/ICTBEHHO KOMMYHANLHLIX 06 LEKTOB.

30HbI MHXKEHEPHHOW N TPAHCTIOPTHON MHOPACTPYKTYP

'30Ha yMUHO-FOPOXHOH CTH, OB TEKTOB TPAHCTIOPTHOR WHPPACTPYKTYPbI
(nnowapw)
‘30Ha KenesHo0poXHOro TPaHCNOpTa

30HbI CENLCKOXO3ANCTBEHHOTO UCTIONL30BAHMA

TX | 30Ha cenckoxosaCTReHHOTO HCnORL30BaHMS

30HbI PEKPEAUMOHHOTO HASHAYEHMA

- 30Ha 3eMeHbIX HACAXACHMUH OGLLLETO NONLIOBAHMA

- 30Ha NApKOB, NAISKEH, NPHOPEXHLIX MECT OTABIXA, NIeCOB.

30HbI CMIEUMATILHOTO HASHAUEHHSA

@ 3oua knaptuw

‘30HbI NEPCMIEKTUBHOMO rPANOCTPOUTENBLHONO PASBUTUA

30Ha NePCNeKTHBHOM 3aCTPOFKM

nPOUME

EI BoaHbie 0GbeKT

macwraé 1:14000 = = [DaHWLa TEPDUTOPHANLHOM J0HEI





Рисунок 2 - Зона застройки в д. Кусино
1.1.2. Описание эксплуатационных зон
действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

ООО «КЖКХ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий дер. Кусино от одной мазутной котельной.

Зона действия котельной представлены на рисунке ниже (Рисунок 3).

[image: image4.jpg][ - sona eficrsus
KorenbHoit 1. Kycnno





Рисунок 3 - Зона действия котельной
1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями

Выработку тепловой энергии на территории Кусинского сельского поселения, а также, передачу и сбыт тепловой энергии осуществляет ООО «КЖКХ» которое на праве аренды имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг, владеет тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. 

1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии
Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории сельского поселения.

Дер.   Березовик,   п.ст.   Жарок,   пос.   Извоз,   п.ст.   Ирса,   дер.   Мелехово, дер. Меневша, село Посадников остров, п.ст. Посадниково, п.ст. Тигода не имеют централизованного отопления, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1.
Структура и технические характеристики источника тепловой энергии
Источником теплоснабжения является мазутная котельная, установленной мощностью 5,16 Гкал/час, расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский район, дер. Кусино. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку д. Кусино.

В качестве основного топлива на котельной используется мазут, резервным топливом является мазут. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и ГВС.

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70 0С с понижением до 85-60 0С. Тепловая система от котельной двух- четырехтрубная, с подачей теплоносителя на отопление, а также обеспечение горячим водоснабжением. Схема теплоснабжения потребителей - открытая.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от водопровода холодной воды. Для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды и котельного оборудования от накипеобразования и коррозии установлена АСДР «Комплексон» коррекционной обработки реагентом подпиточной воды котлового контура.

В котельной предусмотрено ручное регулирование, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла. 
Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает   подмес   воды   из   обратной   линии   в   прямую.   Подача   воды   в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Сведения о составе и основных параметрах основного оборудования котельной представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Перечень и кратная характеристика основного оборудования котельной

	№
	Наименование
	Год ввода
	Линейный амортизационный износ
	Срок эксплуатации по паспорту

	1. 
	Водогрейный котел TTKV 30-30
	2010
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет.

	2. 
	Горелка RP 300 М2
	2014
	Рабочее состояние.

55% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы  20 лет.

	3. 
	Водогрейный котел КВСА – 2
	2024
	Рабочее состояние.

5% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет.

	4. 
	Горелка RP-150M
	2014
	Рабочее состояние.

55% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы  20 лет.

	5. 
	Водогрейный котел TTKV 10-10
	2013
	Рабочее состояние.

80% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет.

	6. 
	Горелка RP 130 М
	2013
	Рабочее состояние.

50% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы  20 лет.

	7. 
	Сетевой насос ТР 80-520 №1
	2009
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	8. 
	Сетевой насос ТР 80-520 №2
	2009
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	9. 
	Сетевой насос LP80-200/202 №1

Q=85 м3/час, Н=57,4 м.в.ст.
	1998
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	10. 
	Сетевой насос LP80-200/202 №2

Q=85 м3/час, Н=57,4 м.в.ст.
	1998
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	11. 
	Сетевой насос LP80-200/202 №3

Q=85 м3/час, Н=57,4 м.в.ст.
	1998
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	12. 
	Подпиточный насос CR 32-3-2 №1

Q=30 м3/час, Н=36 м.в.ст
	2004
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	13. 
	Подпиточный насос CR 32-3-2 №2

Q=30 м3/час, Н=36 м.в.ст
	2004
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	14. 
	Насос внутреннего контура

Grundfoss CLM 125-235-7  №1

Q=36 м3/час, Н=12,2 м.в.ст.

n=1450 об/мин

p/t= 16/100 бар/°Сmax
	1999
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.



	15. 
	Насос внутреннего контура

Grundfoss CLM 125-235-7 №2

Q=36 м3/час, Н=12,2 м.в.ст.

n=1450 об/мин

p/t= 16/100 бар/°Сmax
	1999
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	16. 
	Смесительный насос Kolmeks
Q=12сек, Н=30 КПа
	2010
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	17. 
	Смесительный насос

Wilo-TOP-S 65/15
	2016
	Рабочее состояние.

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	18. 
	Смесительный насос 

Wilo-TOP-S 65/15
	1997
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	19. 
	Насос исходной воды Grundfoss №1

CR20-02
	1987
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	20. 
	Насос исходной воды 1,5К6 №2

Q=20 м3/час, Н=30 м.в.ст.
	1987
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	21. 
	Подогреватели сетевой воды

зав. № 520 Ø 325 мм
	1999
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет.



	22. 
	Подогреватели сетевой воды

зав. № 521 Ø 325 мм
	1999
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет.



	23. 
	Подогреватель мазута (резерв)

Пм-25-6
	1997
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 20 лет.



	24. 
	Напорно-подогревательный центр мазута RK 500
	1997
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 20 лет.

	25. 
	Аккумуляторные баки

V = 50 м3 2 шт.
	2012
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	26. 
	Кирпичная дымовая труба Н = 45м
	1987
	Рабочее состояние.
	ТО  провести в 2030г.

	27. 
	Пожарная сигнализация
	2021
	
	


Трехходовой стальной жаротрубный котел Vapor TTKV сконструирован с центральным расположением жаровой трубы и концентрически расположенными вокруг жаровой трубы дымогарными трубами второго и третьего ходов. Продукты сгорания после жаровой трубы возвращаются назад по дымогарным трубам второго хода, расположенным ближе к жаровой трубе. У фронтальной крышки котла дымовые газы делают еще один поворот и проходят по дымогарным трубам третьего хода в сторону задней стенки котла.

Водогрейный жаротрубно-дымогарный трехходовой котел КВСА – 2, предназначен для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 115 °С рабочим давлением до 1,0 (10,0) МПа (кгс/см), используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения.

Технологическая схема котельной в д. Кусино представлена на рисунке ниже (Рисунок 4).

[image: image5.png]H % TexHonoruueckan cxema kotensHoi Kycuto 2026. [Pexum cosmecrumoctu] - Excel CPEACTBA PYICOBAHIA
[MABHAR | BCTABKA  PASMETKACTPAHVLE  OOPMY/l  AAHHHE  PEUEHSMPOBAHME  BIAL  PASPABOTUMK ©OPMAT
i Kowon S = :
Beraams PO § o —
N e A A w4 Soowee
Sy0ep omena 5 wpngr Bupasnsane ncno

Rectangle

T e TEXHOJIIOTUYECKA 51 CXEMA e

O e TPYyGONpPOBOIOB BOMOTPEIHEIX KOTIOB
TTKV-10-10, TTKV-30-30, KBCA-2,0
B KoTenkHOM nep.Kycuno.

i

e o

Twerl | ue | swers ®

rotoe0 8

w08 notnpn... W OM Kycmc

0 o

an,

WH Trasa

@opuariposars
Kak Tabny

6. ac.

OBbiuhbii

Xopouwnii Bsoa

Crumn

Y| ——

Mnoxoii

Brigoa

Berasums Yaanums Gopuar

Sueiicn

7 = - x @ H S s
Bavenko Anapeii Cepreean = LIVIN  rABHAR | BCTABKA  [WA3AVH  PA3METKA CTPAHMUBI
. Asrocyuma m [y Smee T oK A Aae e
3anonsms Konwposars
Coprposia Haiimuw Berasus . g woA-
@ Ouncrm TR Mo ¢ ooty K K T o
Pepacuposare ~ Eybep obmena 5 wpngr

CChKkv

PACCHAKA  PEUEH3MPOBAHME  BIAZ

= O 10 1 11 11, 14 IRERR}

Az r. Crum

= i 7 | AaB6E 1 AaB 2.1 Aa 14 AaE 111 Ac 1111, Asb68es AaBoBs AaEGBSl AaSGBsl e AaBGE AaBOBE AaBGBE AaboBs

_Beprn.. Boipener.. T_Huscn.. _OBeisiii _OBbitkel.. _OBbii,

Laeno Angpei Cepreeans ~
s Haiirn ~

e 3amenre

[y Boigenms ~

5 Pegaktuposane

A 1 TIPEAYNIPEK AEHME CVICTEMbI BESOMACHOCTH 3anyck akpocos orkriosen.

BimouuTs conepxnoe

Haeurauusa 8223
Mowce s gorymerte o -
3ATONIOBKM CTPAHWLB! PE3Y/IbTATHI

4 1. Cymecroyrouiee nonoxeHne o cepe MPOMSBOACTEa, NepeaaHn

4 1.1, Gymeamoransian crpyTypa TennocHaG e
1.1.1. O6ne coeaernn
1.1.2. Oucanie SxcnnyaraLoHe: 0m AciicToms Tenoch
1.1.3. OnUcaie CTpKTYpEI AOTOBOpHSIX OTHOLICHAI: MEXE,
1.1.4, OMUcamie 30H ACHCTENA MPOMSEOACTEEHHIX METOMHA.
1,15, Onucanie 3om aciicrens uranonayaeHoro Tennoca.

4 1.2, Vctoummkm Tennoso weprin
1.2.1, CrpyKTypa 1 TexHmecKie XapaKTepUCTIKI CTONHIK.
1.2.2. Tapamerpei ycraHosnemof Tenosoi MouHoCTH T.
1.2.3. OrpanieHIS TENN0B0/ MOLLHOETH 1 NapaweTpos pa
1.2.4. 06 vem noTpenena rennosoit sneprim (owHocTH).
1.2:5. Cpoxn be0ga b sKenyaTauIo ocHoBHOr 06opyAQE.
1.2:6. CiocoBs ywera Tenna, omyuienHoro & Tennossie cet
1,27, Crammcrnka ocasos n soccTaoBneHMi: 06opyaoBaHH.
1.2.8. Mpeancanis KagsopHei opranos Mo sanpeicHuto A
1.2.9. Mlepeens ucTourinkos Tennosoi sweprin 1 (naw) o6,

4 1.3, Tennossie cemw, coopyxenna va Hin
1.3.1. Onucame cTpyKTypeI Tennosx cereit oT Kaxgoro HeT.
1.3.2. Kapre:, oxeme Tennossix cereis s somax AciicTans uero,
1.3.3. Mapamerpei Tennosex cered, BXnroNas roa Hasana 3.
1.3.4, OMUCaHIE THOB 1 KOAMHECTBO CEXLMONMPyToLEH i.
1.3.5. Onucaie Twnos w crpowTens o ocoberHocTel Ten.
1.3,6. Onucanmne rpacnos perynnposats omycka Tenna s
1,37, Cramwcrnka orcasos Tennossi cereit (asapuiit
1.3.8. Cramncrnka soccranosnenwii (aoapwiiHo-soccranosuT,
1.3.9. Onucanie npoLeayp AvarHoCTIKM cocToRmMR Tenno.
1.3.10. Onincarine nepHoaNHHOETH 1 CooToETCToMA TexHIEC.
1.3.11. Onincarine HopMaTHEOB TeXHOROTMHECKIX NOTES NP,
1.3.12. Ouera aKTecki noreps TennoBo sHeprin n Te.
1,313, Tpeanncariun HogsopHe opraHo no sanpeuiero.
1.3.14, Coegerun o Hams KoMMepHECKoro npHEOpHOTo.

1.3.15. AHanis paBoTe AHCNETIEPCKIX CYoKS TeMROCHAE.

208 4MCNO CIIOE: 40070

pyc 1009

w02 B oE

0

1

2

5

1

5

0

1 g 1 2 3 4 s B 7 809 M0 M2 B M5 16 170 18 190 20 AR B M B

Pacynox 4 - Texmotormeckan cxema KoTesuoi & 1. Kycuno

2oomooW o om %

S E——T
10:09
20.01.2026




Рисунок 4 – Технологическая схема котельной в д. Кусино
1.2.2.   Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок

Технические характеристики и состав основного оборудования котельной приведены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Технические характеристики котлового оборудования

	№ п/п
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Произв-ть, проектная/ фактическая, Гкал/час
	Давление рабочее/ фактическое кгс/см2
	КПД
«брутто» по данным последних испытаний

	1
	TTKV 10-10 №1
	2013
	0,86
	
	89,64

	2
	TTKV 30-30 №2
	2010
	2,58
	0,6 МПа
	92,20

	3
	КВСА – 2
	2024
	1,72
	
	91,47


На котельной установлено: три водогрейных котла: один типа TTKV 10-10, один типа TTKV 30-30 и один КВСА – 2, оборудованных горелками OILON RP-130 M, OILON RP-300 M II и OILON RP-150M.  Три сетевых насоса GRUNDFOS LP 80-200/202, два сетевых насоса ТП 80-500/4, два насоса исходной воды 1,5 К6, два подпиточных насоса Grundfos CR 32-3-2, два насос перекачки мазута НШ-100, два насоса подачи мазута НШ-50, один смесительный насос KOLMEKS АL- AL – 1065 HN, один смесительный насос GRUNDFOS UPS 80-60F, один смесительный насос Wilo TOP S 40/7 EM, два насоса подачи мазута от НПЦ М2ААО71В, два насоса внутреннего контура (сдвоенных) GRUNDFOS CLM 125-228.

Основным
видом
топлива
на
котельной
является
мазут
марки
М-100.

Характеристика мазутного хозяйства котельной представлена ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Характеристика мазутного хозяйства котельной

	Наименование источника
	Вид резервного (аварийного) топлива
	Для расчета затрат на разогрев топлива при сливе
	Для расчета затрат при хранении мазута
	Для расчета затрат на обогрев мазутопроводов
	Производится ли подогрев топлива перед форсунками (да/нет)
	Тип форсунок котлов (паровая/ паромех.
/воздушная)

	
	
	Способ доставки топлива (ж.д., авто)
	Объем цистерн для доставки топлива, тонн
	Время приемки топлива (отоп./летний период)
	Объем резервуара, м.куб.
	Поверхность охлаждения резервуара, м.кв. (либо наруж. диаметр и высоту резервуара)
	Вид резервуаров (металлические неизолированные, изолированные, подземные)
	Протяженность обогреваемого трубопровода, м
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) трубопровода
	
	

	Котельная д.Кусино
	мазут –

основное и резервное
	авто
	18
	Разогрева нет,

время приемки  1 час
	22,61

58,44
	46,72

99,39
	подземный, металлический надземный, металлический
	320 м.
	25
	1998 г.
	да
	воздушная


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность оборудования, соответствует установленной мощности. Ограничений тепловой мощности не выявлено.

1.2.4.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Энергетический баланс котельной за 2021-2025 годы представлен ниже (Таблица 5).

Таблица 5 - Энергетический баланс котельной в МО «Кусинское сельское поселение» за 2021 - 2025 гг.

	Период
	Выработка тепловой энергии
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Потери
тепловой энергии в
тепловых сетях
	Полезный отпуск тепловой
энергии
	Вид топлива
	Расход топлива)
	Низшая теплотворная способность топлива
	Расход электроэнергии.
	Расход холодной воды

	
	
	
	
	Всего
	Отопление, вентиляция и пр.
	ГВС
	
	
	
	
	

	
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	
	тонн
	ккал/кг
	Тыс. кВт*ч
	м3

	2021 год
	6347,14
	6033,18
	1126,87
	4906,31
	2816,22
	2090,09
	мазут

М-100
	902,42
	9800
	237,41
	14180

	2022 год
	5917,01
	5575,45
	1003,77
	4571,68
	2624,14
	1947,54
	мазут

М-100
	884,16
	9800
	242,92
	15460

	2023 год
	5768,40
	5421,51
	970,37
	4451,1
	3507,47
	943,63
	мазут

М-100
	860,31
	9800
	250,00
	14840

	2024 год
	5935,70
	5594,99
	972,07
	4622,92
	3642,86
	980,06
	мазут М-100
	871,21
	9800
	252,00
	19550

	2025 год
	5425,25
	5102,89
	962,88
	4140,01
	3263,81
	876,20
	мазут М-100
	825,61
	9800
	266,29
	21390


Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий дер. Кусино.

Основным видом топлива котельной является топочный мазут М-100.

Температурный график сети – 85-60 0С.

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Срок ввода в эксплуатацию оборудования приведен в разделе 1.2.1.

Осуществляется экспертиза промышленной безопасности мазутного хозяйства на регулярной основе.

1.2.6.
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень приборов учета тепловой энергии, установленных на котельной сельского поселения, представлены в таблице ниже (Таблица 6). 
Таблица 6 – Перечень приборов учета тепловой энергии, установленных на котельной

	№
	Наименование муниципального учреждения 


	Количество приборов учета коммунальных ресурсов и дата поверки

	
	
	Электро-снабжение
	ХВС
	ГВС
	Теплоснабжение
	Газ

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	котельная д. Кусино
	-
	ВСХН-50

№ 18875920

15.05.2018
	-
	СПТ 962 № 00133

30.07.2020
	-

	2
	котельная д. Кусино
	-
	подпитка

ЭРСВ-420Ф Ду40

№ 1032138

27.06.2022
	-
	-
	-


1.2.7.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

Сведения
об
отказах
оборудования
на
котельной
за 2022 и 2025 годы представлены ниже (Таблица 7 - Таблица 8.
Отказов оборудования в 2023-2025 годах не зафиксировано. 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной ООО «КЖКХ» отсутствуют.

Таблица 7 - Сведения об отказах оборудования на котельной за 2025 год

	Дата
начала
	Время
начала
	Наименование
	Дата
окончания
	Время
окончания

	2022 год

	06.06.2025
	15:30
	отключение эл.энергии
	
	06.06.2025
	15:40

	06.06.2025
	16:20
	отключение эл.энергии
	
	06.06.2025
	16:25

	06.06.2025
	18:10
	отключение эл.энергии
	
	06.06.2025
	18:25

	11.06.2025
	15:20
	отключение ТП-763
	
	11.06.2025
	16:45

	23.06.2025
	6:15
	кратковремен. посадка напряжения
	
	23.06.2025
	6:15

	23.06.2025
	6:30
	кратковремен. посадка напряжения
	
	23.06.2025
	6:30

	23.06.2025
	6:45
	кратковремен. посадка напряжения
	
	23.06.2025
	6:45

	23.06.2025
	7:15
	кратковремен. посадка напряжения
	
	23.06.2025
	7:20

	08.07.2025
	16:10
	отключение эл.энергии
	
	08.07.2025
	17:10

	24.07.2025
	17:55
	кратковремен. посадка напряжения
	
	24.07.2025
	17:55

	07.09.2025
	20:58
	кратковремен. посадка напряжения
	
	07.09.2025
	20:59

	11.09.2025
	8:22
	отключение эл.энергии
	
	11.09.2025
	8:58


Таблица 8 - Сведения об отказах оборудования на котельной за 2022 год

	Дата
начала
	Время
начала
	Наименование
	Дата
окончания
	Время
окончания

	2022 год

	25.04.2022
	5:43
	кратковремен. посадка напряжения
	
	25.04.2022
	5:45

	09.05.2022
	12:50
	отключение ТП-763
	
	09.05.2022
	13:05

	26.06.2022
	14:23
	отключение ТП-763
	
	26.06.2022
	14:47

	06.08.2022
	13:30
	отключение эл.энергии
	
	06.08.2022
	16:00

	20.10.2022
	15:05
	кратковремен. посадка напряжения
	
	20.10.222
	15:05


1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих на территории Кусинского сельского поселения, надзорными органами не выдавались.

1.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической мощностью, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Передача    тепловой    энергии    на    нужды    теплоснабжения    и    ГВС    от единственной котельной, эксплуатируемой ООО «КЖКХ» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком 85-65 0С.

Общая протяженность трубопроводов тепловой сети составляет 2361,0 м. Длина сети, проложенной в 1959 – 2007 гг., составляет 265,52 м. (11,2 % от общей длины тепловой сети), проложенной с 2004 г. составляет 2095,48 м. (88,8 % от общей длины тепловой сети).

Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная, подземная канальная, подвальная, год ввода в эксплуатацию (ремонта) – 1989 - 2022 гг. Основным типом прокладки тепловых сетей в д. Кусино является надземная на низких и высоких опорах. 
Основной теплоизоляционный материал сети – ППУ изоляция.

Около 27,3 % от общей длины тепловой сети приходится на трубопроводы диаметром 159 мм.

1.3.2. Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей сельского поселения представлена ниже (Рисунок 5).

[image: image6.png]H 9 2=

QAN TNABHAR BCTABKA PA3METKA CTPAHWLIbI DOPMYIbI DAHHBIE PELIEH3MPOBAHME
[y Boowem T TR P —
. ER Konuposars -
T S opuarnoopeny | K K U E T DA
Eydep o6mera ) Wpnet ] BeipasHnsaHie
e~

1A

OBueauHiTs U nowmecTiTs & UeHTpe +

Cxema TennocHaGxenns 4, Kycuo 2026 [Pexun cosmecramocrn] - Excel

PASPABOTHMK

CXEMA TEIIJIOCHABXEHUA
nep KYCHHO

Swer

rotoe0 8

0 o

( } = :-_ S _,-

WH oM Kyanwe

Yenosroe

opuaraposanie -

an,

WH Trasa

)

@opuauposars | Xopowii

Kak Tabnuy ~

6. ac.

OBkt

Crumn

X8 Kycmo npormxen

i o

[E—|

X8 Creva rennocras

Laeno Angpei Cepreeans ~

= T —
& [ ) 3anommre-
oo Yaonirs Gopor

g

Copruposka

& Ouncrums -

Sueiicn Pegaxtuposanne

pYC
RU

[

Haitri

W uALTp - seigenuTs

x MHS O

TMABHAT | BCTABKA  AVBAVIH  PASMETKA CTPAHMU PACCHIKA  PELEHSWPOBAHME  BUA Jsenco Avgpeis Cepreesus -
Bupesas . =|a # Hairn -
ﬁ Conporers TmesNewR-|13 <[ A A Aa- K = 4l T | AaB6E 1 AaB 2.1 Aa 11 AaE 111 A: 1.1.1.1 ., AaboBerz AaBGBE AaBGBel AaBGBsl o AaBGE AabOBe AaB6Be AaBGBs | e
Betasums ) - 3 w . - - - epxHn. bigeneH. kg, bI4HbII B B B loanmce. N
" ¢ opmarnocbpany | K K T 8k X X ¥ - A O~ 1.0 a 1 1 JRRRI 10 T Beps _Bou T_H 06 06t 06 06t Mo % Bugerre -
Bydep o6mena w Wpndt ] Crann T Pegaktnposarne
1 TPEAYIPDK AEHME CUCTEMb SESONACHOCTI 3anyce wacpocon ornones. | B conspanoe x
2 RN UV SRR SRR ST ENRE SRR SRE SRR SRR IR A SR
Haeurauusa 8223
Monex s aorymene -
3ATOJIOBKM CTPAHWLB! PE3Y/IbTATH
a . Pricqeoedy CXEMA TEIUIOCHABXEHU I e
1. Cytiscreyrouiee nonccenne s chepe MpovoAcTss, nepeaan FER B

01 g
2001206 V3

4 1.1, Gymeamoransian crpyTypa TennocHaG e
1.1.1. O6ne coeaernn
1.1.2. Oucanie SxcnnyaraLoHe: 0m AciicToms Tenoch
1.1.3. OnUcaie CTpKTYpEI AOTOBOpHSIX OTHOLICHAI: MEXE,
1.1.4, OMUcamie 30H ACHCTENA MPOMSEOACTEEHHIX METOMHA.
1,15, Onucanie 3om aciicrens uranonayaeHoro Tennoca.

4 1.2, Vctoummkm Tennosoi sneprin
1.2.1, CYpyKTypa 1 TexHiecKie XapaKTEpUCTHKI CTONHIK.
1.2.2. Tlapamerpei ycraHosnemof Tenosoi MouHoCTH T.
1.2.3. OrpanieHIS TENN0B0/ MOLLHOETH 1 NapaweTpos pa
1.2.4. 06 vem noTpenena rennosoit sneprim (owHocTH).
1.2:5. Cpoxn be0ga b sKenyaTauIo ocHoBHOr 06opyAQE.
1.2:6. CiocoBs ywera Tenna, omyuienHoro & Tennossie cet
1,27, Crammcrnka ocasos n soccTaoBneHMi: 06opyaoBaHH.
1.2.8. Mpeancanis KagsopHei opranos Mo sanpeicHuto A
1.2.9. Mlepeens ucTourinkos Tennosoi sweprin 1 (naw) o6,

4 1.3, Tennossie cemw, coopyxenna va Hin
1.3.1. Onucame cTpyKTypeI Tennosx cereit oT Kaxgoro HeT.
1.3.2. Kapre), oxem Tennossix cerei s somax AciicTons ucro...
1.3.3. Mlapamerpei Tennosex cered, BxnroNas roa Hasana 3.
1.3.4, OMUCaHIE THOB 1 KOAMHECTBO CEXLMONMPyToLEH i.
1.3.5. Onucaie Twnos w crpowTens o ocoberHocTel Ten.
1.3,6. Onucanmne rpacnos perynnposats omycka Tenna s
1,37, Cramwcrnka orcasos Tennossi cereit (asapuiit
1.3.8. Cramncrnka soccranosnenwii (aoapwiiHo-soccranosuT,
1.3.9. Onucanie npoLeayp AvarHoCTIKM cocToRmMR Tenno.
1.3.10. Onincarine nepHoaNHHOETH 1 CooToETCToMA TexHIEC.
1.3.11. Onincarine HopMaTHEOB TeXHOROTMHECKIX NOTES NP,
1.3.12. Ouera aKTecki noreps TennoBo sHeprin n Te.
1,313, Tpeanncariun HogsopHe opraHo no sanpeuiero.
1.3.14, Coegerun o Hams KoMMepHECKoro npHEOpHOTo.

1.3.15. AHanis paBoTe AHCNETIEPCKIX CYoKS TeMROCHAE.

208 4MCNO CIIOB: 40079

noc. KYCHHO

————+ 0%

10:19
20.01.2026




Рисунок 5 – Схема теплоснабжения д. Кусино
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
В таблице ниже представлена характеристика тепловой сети от котельной (Таблица 9).

Таблица 9 - Характеристика тепловых сетей от котельной

	№
	Наименование участка
	наружный диаметр, мм
	тип изоляции
	год ввода, ремонта

	
	
	
	мин.вата
	ППУ
	

	
	
	
	Тип прокладки
	

	
	
	
	наружн
	подвальн
	канал
	наружн
	подвал
	канал
	

	1
	котельная - УВ-1
	273
	
	
	
	44,50
	
	
	2022

	2
	котельная - УВ-1
	219
	
	
	
	32,49
	
	
	2012

	3
	УВ-1 -  УВ-2
	219
	
	
	
	152,65
	
	
	2013

	4
	УВ-2 - ТК-5
	89
	
	
	
	
	
	41,69
	2017

	5
	УВ-2 - ТК-5
	89
	
	
	
	3,00
	
	
	2017

	6
	ТК-5 - ЖД № 15
	76
	
	
	
	
	
	10,05
	2017

	7
	ТК-5 - ЖД №14
	76
	
	
	
	
	
	11,02
	2017

	8
	УВ-2 - УВ-3
	219
	
	
	
	190,14
	
	
	2013

	9
	УВ-3 ЖД №12
	57
	
	
	
	14,75
	
	
	2013

	10
	УВ-3 ЖД №12 в гильзе
	57
	
	
	
	
	
	15,05
	2013

	11
	УВ-4 - ЖД №13
	76
	
	
	
	32,50
	
	
	2018

	12
	УВ-4 - ЖД №13
	76
	
	
	
	
	
	6,70
	2018

	13
	УВ-3 - УВ-5
	159
	
	
	
	58,40
	
	
	2019

	14
	УВ-3 - УВ-5
	219
	
	
	
	73,46
	
	
	2013


	15
	УВ-3 - УВ-5
	159
	
	
	
	
	
	14,00
	2019

	16
	УВ-5 - ЖД №11
	57
	
	
	
	7,36
	
	
	2019

	17
	УВ-5 - УВ-6
	159
	
	
	
	59,79
	
	
	2019

	18
	УВ-6 - ЖД №10
	57
	
	
	
	6,83
	
	
	2019

	19
	УВ-6 - УВ-7
	159
	
	
	
	16,00
	
	
	2019

	20
	УВ-7 - ТК-4 (в гильзе)
	89
	
	
	
	
	
	14,43
	2009

	21
	УВ-7 - ТК-4
	89
	
	
	
	107,15
	
	
	2009

	22
	ТК-4 - ЖД №5
	57
	
	
	
	12,32
	
	
	2022

	23
	УВ-13 - ЖД № 2
	89
	
	
	
	13,08
	
	
	2022

	24
	УВ-14 - ЖД №3
	89
	
	
	
	42,62
	
	
	2022

	25
	УВ-7 - УВ-8 - УВ-9
	159
	
	
	
	70,55
	
	
	2019

	26
	УВ-8 - ЖД № 4
	57
	
	
	
	5,67
	
	
	2019

	27
	УВ-9 - ЖД №9
	57
	
	
	
	5,34
	
	
	2019

	28
	УВ-9 - УВ-10
	159
	
	
	
	54,62
	
	
	2019

	29
	УВ-10 - школа
	108
	
	
	
	
	
	17,31
	2012

	30
	УВ-10 - школа
	108
	
	
	
	27,24
	
	
	2012

	31
	УВ-10 - школа
	108
	
	
	
	
	1,40
	
	2012

	32
	УВ-10 - школа
	108
	222,70
	
	
	
	
	
	1999

	33
	УВ- 12  -  ФАП
	32
	
	
	
	
	
	34,76
	2009

	34
	УВ- 12  -  ФАП
	32
	
	
	
	3,00
	
	
	2009

	35
	УВ-10 - УВ-11 - ТК-1
	159
	
	
	
	41,30
	
	
	2018

	36
	УВ-10 - УВ-11 - ТК-1
	159
	
	
	
	
	
	77,00
	2018

	37
	УВ-11 - ЖД №8
	57
	
	
	
	5,32
	
	
	2019

	38
	ТК-1 -ЖД №7
	76
	
	
	
	
	
	79,81
	2020

	39
	ТК-1 - ЖД №6
	76
	
	
	
	
	
	42,22
	2020

	40
	ЖД №6
	76
	
	
	
	
	12,29
	
	2020

	41
	ТК-1 - ЖД №6
	76
	
	
	
	6,49
	
	
	2020

	42
	ЖД №6 - ЖД №1
	57
	
	
	
	5,80
	
	
	2020

	43
	ЖД №6 - ЖД №1
	57
	
	
	
	
	
	41,96
	2020

	44
	ТК-1 - ТК-2
	89
	
	
	
	
	
	43,40
	2018

	45
	ТК-2 - Административное здание 
АО "Березовский"КСДК
	89
	
	
	
	
	
	36,50
	2018

	46
	Административное здание 
АО "Березовский"КСДК - Детский сад
	89
	
	
	
	
	
	45,64
	2010

	47
	ТК-2 - Администрация  (в гильзе )
	57
	
	
	
	
	
	14,00
	2010

	48
	ТК-2 - Администрация
	57
	
	
	
	0,50
	
	
	2010

	49
	ТК-2 - Администрация
	57
	
	
	
	
	
	39,07
	2010

	50
	УВ-15 - магазин
	57
	
	
	
	26,49
	
	
	2010

	51
	УВ -ангар
	42
	14,49
	
	
	
	
	
	1989

	52
	ТК-1 - ТК-3
	159
	
	
	
	
	
	63,49
	2016

	53
	ТК-3 - Баня
	89
	
	
	13,22
	
	
	
	1989

	54
	ТК-3 - Баня
	89
	15,11
	
	
	
	
	
	1989

	55
	ТК-3 - УВ- 1  (до точки "А")
	159
	
	
	
	
	
	48,50
	2014

	56
	ТК-3 - УВ- 1  (до точки "А")
	159
	
	
	
	206,61
	
	
	2014

	57
	ТК-3 (от точки "А" до задвижек)  - УВ-1
	159
	
	
	
	59,22
	
	
	2008

	
	ИТОГО
	
	252,30
	0,00
	13,22
	1385,19
	13,69
	696,60
	2361,00


Общая длина тепловой сети составляет 2 361,0 м. Ниже представлено разделение тепловых сетей по диаметру и по виду прокладки сети (Таблица 10).

Таблица 10 - Характеристика тепловой сети от котельной

	Диаметр
	наружная
	подвальная
	канальная
	наружная
	подвальная
	канальная
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	изоляция - минвата
	изоляция - ППУ
	

	32
	
	
	
	3,00
	
	34,76
	37,76

	42
	14,49
	
	
	
	
	
	14,49

	57
	
	
	
	90,38
	
	110,08
	200,46

	76
	
	
	
	38,99
	12,29
	149,80
	201,08

	89
	15,11
	
	13,22
	165,85
	
	181,66
	375,84

	108
	222,70
	
	
	27,24
	1,4
	17,31
	268,65

	159
	
	
	
	566,49
	
	202,99
	769,48

	219
	
	
	
	448,74
	
	
	448,74

	273
	
	
	
	44,50
	
	
	44,50

	Итого:
	252,30
	0,00
	13,22
	1385,19
	13,69
	696,60
	2361,00


1.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

 
на выходе из источника тепловой энергии;

 
на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

 
в узлах на трубопроводах ответвлений.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Передача    тепловой    энергии    на    нужды    теплоснабжения    и    ГВС    от ООО «КЖКХ» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком - 85-65 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной дер. Кусино на отопительный сезон 2025 – 2026 гг. представлен ниже (Рисунок 6).

В процессе эксплуатации в действующей системе теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

· разрегулированность режимов теплопотребления;

· разукомплектованность тепловых узлов;

· самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные   проблемы   систем   теплопотребления   проявляются, в   первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

[image: image7.png]T Teun.rpagux acp Kycuro!

aiin_Pegsctuposanme

i - Adobe Acrobat Pro

Mpacwerp Okro Crpaska

* BHS O

B~ |[BEH S

l@eeob®

o]

N[ ® [l

W acm 11 (rapni) R vo

=Nzl

AHbie gabie

cornacoBAHo
e —
MO Kyncos conberoe nocenene”

Ko b e povos
O | el cravosexan
t 2025 ron
T

Temneparypusi rpac

T KoTensoit 46p. Kycurio, 95-70°

#a oTonuTeN b

5. Kynaxon

2025 ron

< perynuposanmn oft
o B, S

Tenneparypa 7
wapyoro sosayxa | oo
T, hes

]
o 5 nonaouen
onposese, °C

reparypa.
s ospason
posone, °c

75

50

7

5o

=6

55

5

]

Ex]

3

2

1

Ven.: wik. 1T0:
Trasmeih Texanor:

Cornaconano:
Hasanuin pationa N 2

wH OM Kycmcxoe (1

WH Trasa

asona

D

% e
e fepare TmesNewR-[12 | A & Aa- Ao
Konuposars
Vincrpymentol | Kommentapun | OBuwii gocryn | Beramms W K U - e x, X w.oa-
B opuar o o6pasty 4
Sy0ep osmen 5 wpnor

Hasurauws 8223
Mowce s gorymerte o -

3ATONIOBKM  CTPAHMUIL  PE3Y/ISTATHI
4 1. Cymecroyrouiee nonoxeHne o cepe MPOMSBOACTEa, NepeaaHn

4 1.1, Gymeamoransian crpyTypa TennocHaG e
1.1.1. O6ne coeaernn
1.1.2. Oucanie SxcnnyaraLoHe: 0m AciicToms Tenoch
1.1.3. OnUcaie CTpKTYpEI AOTOBOpHSIX OTHOLICHAI: MEXE,
1.1.4, OMUcamie 30H ACHCTENA MPOMSEOACTEEHHIX METOMHA.
1,15, Onucanie 3om aciicrens uranonayaeHoro Tennoca.

4 1.2, Vctoummkm Tennosoi sneprin
1.2.1, CYpyKTypa 1 TexHiecKie XapaKTEpUCTHKI CTONHIK.
1.2.2. Tlapamerpei ycraHosnemof Tenosoi MouHoCTH T.
1.2.3. OrpanieHIS TENN0B0/ MOLLHOETH 1 NapaweTpos pa
1.2.4. 06 vem noTpenena rennosoit sneprim (owHocTH).
1.2:5. Cpoxn be0ga b sKenyaTauIo ocHoBHOr 06opyAQE.
1.2:6. CiocoBs ywera Tenna, omyuienHoro & Tennossie cet
1,27, Crammcrnka ocasos n soccTaoBneHMi: 06opyaoBaHH.
1.2.8. Mpeancanis KagsopHei opranos Mo sanpeicHuto A
1.2.9. Mlepeens ucTourinkos Tennosoi sweprin 1 (naw) o6,

4 1.3, Tennossie cemw, coopyxenna va Hin
1.3.1. Onucame cTpyKTypeI Tennosx cereit oT Kaxgoro HeT.
1.3.2. Kapre), oxeme Tennossix cerei s somax Aciicrans ucro.
1.3.3. Mapamerpei Tennosex cered, BXnroNas roa Hasana 3.
1.3.4, OMUCaHIE THOB 1 KOAMHECTBO CEXLMONMPyToLEH i.
1.3.5. Onucaine Twnos w crpowTens o ocoberHocTel Ten.
1.3, Onucarne rpadynkos perynnposatu oTycka Tena ...
1,37, Crammcrnka orcasos Tennosei cereit (apuiit
1.3.8. Cramncrnka soccranosnenwii (aoapwiiHo-soccranosuT,
1.3.9. Onucanie npoLeayp AvarHoCTIKM cocToRmMR Tenno.
1.3.10. Onincarine nepHoaNHHOETH 1 CooToETCToMA TexHIEC.
1.3.11. Onincarine HopMaTHEOB TeXHOROTMHECKIX NOTES NP,
1.3.12. Ouera aKTecki noreps TennoBo sHeprin n Te.
1,313, Tpeanncariun HogsopHe opraHo no sanpeuiero.
1.3.14, Coegerun o Hams KoMMepHECKoro npHEOpHOTo.

1.3.15. AHanis paBoTe AHCNETIEPCKIX CYoKS TeMROCHAE.

CIPAHULA4213208  4MCIO CIOB 40079 (2 PyccxAd &3
e 1027 =
@ O o m oz @ 8

BrBVEKDOE o pom B

(UM TMABHAR | BCTABKA  AVBAVIH  PASMETKA CTPAHMLb

1" PEAYNIPEXK/EHVIE CACTEMbI BE3ONACHOCTU  3anycx maxpocos oTknioser

1

1

2

5

0

5

3

2

fn

OM Kycuckoe CT1 (20_01_2026) [Pesxuns orpanmsentoii dynkumonansroctu] - Word

PACCHAKA  PEUEH3MPOBAHME  BIAZ

= i 7 | AaB6E 1 AaB 2.1 Aa 14 AaE 111 Ac 1111, Asb68es AaBoBs AaEGBSl AaSGBsl e AaBGE AaBOBE AaBGBE AaboBs

Fe RN 1.0 ! Al Al aa 1101 T Bepxim.. Bogener.. T_Hiwkan.. _OBewrbiii _OBbitHel.. _OBbitHel.. _OBbiuHs,

5 Crum

BimouuTs conepxnoe

B S SR Y R SRS N R S N T TR R T

Pucynox 6 - TeMmeparypHBtii rpagui peryTpORaRHs OTHYCKA Tel1080R JHeprmA 32
oTommTensHLI ce3on 2025-2026 roxos.

'ABTOCOXPAHEHUE OM KYCUHCKOE CT1 (20_01_2026): )

_Moarucs.

Laeno Angpei Cepreeans ~

s Haiirn ~
25c 3amenuTe.
[y Boigenms ~

Pegaxtuposanne

————+ 0%
1027
20.01.2026




Рисунок 6 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии за отопительный сезон 2025-2026 годов
1.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) 
В 2021-2025 годах аварий на тепловых сетях не зарегистрировано. 

1.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

· первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

· вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилых и общественных зданий до 12 °С;

· промышленных зданий до 8 °С;

· третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

· подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

· подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных ниже (Таблица 11);

· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 11 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов.  

1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика
состояния
тепловых
сетей
производится
на
основании

гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

· задачи и основные положения методики проведения испытания;

· перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

· последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

· режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

· схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

· схемы включения и переключений в тепловой сети;

· сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

· точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

· оперативные средства связи и транспорта;

· меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

· список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

· Руководитель испытания перед началом испытания должен:

· проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

· организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

· проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

· провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

· отопительные системы детских и лечебных учреждений;

· неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

· системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

· отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

· калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

· подготовка технического обслуживания и ремонтов;

· вывод оборудования в ремонт;

· оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

· проведение технического обслуживания и ремонта;

· приемка оборудования из ремонта;

· контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.11.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Утверждённые нормативы технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях не устанавливались. 
1.3.12.
Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Информация о фактических потерях в тепловых сетях теплоснабжающей организации за 2021-2025 годы сведена в таблицу ниже (Таблица 12).

Таблица 12 - Фактические и нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2021- 2025 годы (утвержденные ЛенРТК)

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Всего 
в год

	
	
	
	

	1
	Фактические потери тепловой энергии в 2021 году
	Гкал
	1126,87

	2
	Фактические потери тепловой энергии в 2022 году
	Гкал
	1003,77

	3
	Фактические потери тепловой энергии в 2023 году
	Гкал
	970,37

	4
	Фактические потери тепловой энергии в 2024 году
	Гкал
	972,07

	5
	Фактические потери тепловой энергии в 2025 году
	Гкал
	962,88


1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Коммерческий
узел
учета
тепловой
энергии
на
котельной
организован

посредством установки Тепловычислителя СПТ-961 зав.№ 823078.

На данный момент информация по оснащенности многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии не предоставлена.

1.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых

организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

1.3.16.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На балансе ООО «КЖКХ» насосные станции, ЦТП в Кусинском сельском поселении отсутствуют.

1.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется регулирующей арматурой и посредством применения предохранительных клапанов на источниках теплоснабжения.

1.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее

время бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании отсутствуют.

1.3.19. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик по показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды; потери сетевой воды, разработанные в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) не разрабатываются, за исключением расчета нормативных потерь, представленных в п.1.3.12 и фактических потерь тепловой энергии, представленных в п.1.3.13.

Согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии) энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные. Так как расчетная тепловая нагрузка менее 100 Гкал/ч, разработка энергетических характеристик для Кусинского сельского поселения не требуется.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной ООО «КЖКХ», обеспечивающая тепловой энергией жилые и общественные здания, охватывает наиболее заселенную территорию сельского поселения – деревню Кусино.

Зона   действия   котельной   ООО «КЖКХ» представлена   на ниже (Рисунок 7).

[image: image8.jpg]



Рисунок 7 - Зона действия котельной ООО «КЖКХ»
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия 
источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
В соответствии с данными СП 131.13330.2012 «Строительная климатология (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»), расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории сельского поселения составляет -24 °С.

Таблица 13 - Климатические данные согласно СП 131.13330.2012

	№ п/п
	Параметр
	Значение

	Кусинское сельское поселение

	1.
	Температура наружного воздуха, °С
	-

	1.1
	Наиболее холодной пятидневки
	-24

	1.2
	Средняя за отопительный период
	-1,3

	2.
	Продолжительность отопительного периода, сут. (ч)
	213 (5112)


Суммарная присоединенная нагрузка потребителей в Кусинском СП составляет 2,216 Гкал/час. 

Около 79 % от общей подключенной нагрузки приходится на отопление потребителей (1,747 Гкал/час), около 21% - на нагрузку ГВС (0,469 Гкал/час).

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, отсутствуют.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Применение поквартирного отопления на территории сельского поселения не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии прямо запрещается ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  Опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

1.5.4.
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии в Кусинском сельском поселении за 2025 год составляет 4140,01 Гкал/год. 

1.5.5. Описание существующих нормативов
потребления
 тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В таблице ниже представлен норматив потребления тепловой энергии для населения Кусинского сельского поселения (Таблица 14).

Таблица 14 - Нормативы потребления тепловой энергии
	№
п/п
	Классификационные группы
	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал/м2 общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или обшей площади жилого дома в месяц

	Многоквартирные дома

	1.
	Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт
	0,0246

	2.
	Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт
	0,0257

	3.
	Дома постройки 1918-1930 гг. категории «Конструктивизм»
	0,0288

	4.
	Дома постройки 1931-1956 гг. категории «Сталинские»
	0,0261

	5.
	Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки кирпичные»
	0,0228

	6.
	Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки панельные»
	0,0227

	7.
	Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные
	0,0219

	8.
	Дома постройки 1970-1980 гг. панельные
	0,0215

	9.
	Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое строительство кирпичные»
	0.0230

	10.
	Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое строительство панельные»
	0,0220

	11.
	Ветхий фонд (дома деревянные)
	0,0310

	12.
	Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие»
	0,0256

	13.
	Дома, построенные после 1999 года, категории «Новое строительство кирпичные»
	0,0154

	14.
	Дома, построенные после 1999 года, категории «Новое строительство панельные»
	0,0163

	Жилые дома

	1.
	Дома постройки до 1999 года включительно
	0,0285

	2.
	Дома, построенные после 1999 года
	0,0226


1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Подключенная
тепловая
нагрузка
потребителей в разрезе категорий на 01.2026 года представлены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 - Подключенная тепловая нагрузка по состоянию на 01.01.2026 г.

	№ п/п
	Наименование Потребителя
	Нагрузка Отопления (Гк/час)
	Нагрузка Вентиляции (Гк/час)
	Нагрузка ГВС средняя (Гк/час)
	Общая Нагрузка: Отопл, Вентил и ГВС  (Гк/час)

	
	ООО "ЖХ Кусинское" (жилые дома):
	
	
	
	

	1
	ул.Центральная, д.1
	0,054
	
	0,021
	0,075

	2
	ул.Центральная, д.2
	0,049
	
	0,021
	0,070

	3
	ул.Центральная, д.3
	0,073
	
	0,018
	0,091

	4
	ул.Центральная, д.4
	0,081
	
	0,018
	0,099

	5
	ул.Центральная, д.5
	0,072
	
	0,025
	0,097

	6
	ул.Центральная, д.6
	0,072
	
	0,025
	0,097

	7
	ул.Центральная, д.7
	0,072
	
	0,025
	0,097

	8
	ул.Центральная, д.8
	0,072
	
	0,025
	0,097

	9
	ул.Центральная, д.9
	0,072
	
	0,025
	0,097

	10
	ул.Центральная, д.10
	0,072
	
	0,025
	0,097

	11
	ул.Центральная, д.11
	0,072
	
	0,025
	0,097

	12
	ул.Центральная, д.12
	0,111
	
	0,043
	0,154

	13
	ул.Центральная, д.13
	0,111
	
	0,043
	0,154

	14
	ул.Центральная, д.14
	0,111
	
	0,043
	0,154

	15
	ул.Центральная, д.15
	0,111
	
	0,043
	0,154

	
	Итого по населению:
	1,205
	0,000
	0,425
	1,630

	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетные организации:
	
	
	
	

	1
	Адм.МО Кусинское СП: админ.зд. Центр.,20
	0,046
	
	
	0,046

	2
	МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района": ДК, ул.Центральная д.18 (1эт.зд.ЗАО "Березовское")
	0,004
	
	
	0,004

	3
	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ": ФАП/ул.Школьная д.20А/
	0,010
	
	
	0,010

	4
	МОУ "Кусинская СОШ": школа, ул.Школьная,24
	0,269
	
	
	0,269

	5
	МОУ "Кусинская СОШ": дет.сад, ул.Центральная,21
	0,159
	
	0,022
	0,181

	
	ООО "ЖХ Кусинское"
	
	
	
	

	6
	1) производственное  помещение
	0,004
	
	
	0,004

	7
	2) ангар
	0,010
	
	
	0,010

	8
	3) баня
	0,006
	
	0,022
	0,028

	
	Итого по бюдж.организациям:
	0,508
	0,000
	0,044
	0,552

	
	
	
	
	
	

	
	Прочие организации:
	
	
	
	

	1
	Киришский  почтамт:отделение связи, ул.Центральная д.20
	0,007
	
	
	0,007

	2
	ИП Зубков С.Б:магазин, ул.Центральная, 23
	0,027
	
	
	0,027

	
	Итого по прочим организациям:
	0,034
	0,000
	0,000
	0,034

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по котельной Кусино:
	1,747
	0,000
	0,469
	2,216


Таким образом, суммарная присоединенная нагрузка в пос. Кусино составляет 2,216 Гкал/час, в том числе: 

· по отоплению – 1,747 Гкал/час;
· по ГВС – 0,469 Гкал/час. 

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки, отсутствуют. Кроме того, на некоторых источниках тепловой энергии приборы учета не установлены.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии.

Указанные балансы сведены в таблицу ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки, описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии

	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/
дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	Котельная ООО «КЖКХ» 
в д. Кусино
	5,16
	5,16
	0,15
	5,01
	2,216
	0,445
	+2,349


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резерв мощности котельной составляет 2,349 Гкал/ч или около 46 % от мощности источника тепловой энергии, что свидетельствует о возможности в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. В целом, резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей потребителей.

1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности на котельной не выявлено.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Мощность источника тепловой энергии нетто ООО «КЖКХ» составляет 5,16 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников равна 2,349 Гкал/ч.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны с дефицитом тепловой мощности не предполагается в виду наличия единственного источника тепловой энергии – котельной ООО «КЖКХ».

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В МО «Кусинское сельское поселение» в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. В таблице ниже представлены балансы теплоносителя (Таблица 17). 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

—    в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

—     в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

- для тепловых сетей горячего водоснабжения 

- при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;

- при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий».

Таблица 17 Расход сетевой воды на выработку тепловой энергии на территории МО «Кусинское сельское поселение за 2025 год 
	Наименование котельной
	Показатели
	Единица

измерения
	Значение

	Газовая котельная в д. Кусино
	Суммарная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	1,747

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	Гкал/ч
	0,469

	
	Нагрузка на вентиляцию
	Гкал/ч
	0,000

	
	Расход сетевой воды
	т/ч
	69,82

	
	Подпитка
	т/ч
	1,35


1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. 

Таблица 18 Объем теплоносителя необходимый для подпитки тепловой сети в аварийном режиме

	Наименование котельной
	Объем системы теплоснабжения (тепловые сети и внутренние системы)
	Объем теплоносителя для подпитки тепловой сети в аварийном режиме

	
	м3
	т/ч

	Котельная, д. Кусино
	202,77
	8,40


1.8. Топливные балансы
источников
тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива на котельной используется мазут марки М-100. 

Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом, беспрерывно в течение года.

Низшая теплота сгорания топлива составляет 41061 кДж/кг (9800 ккал/кг).

Сведения
о
годовом
расходе
топлива
на
источнике
тепловой
энергии муниципального образования на 2025 год представлены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 - Топливно-энергетический баланс источника теплоснабжения в 2025 году

	Годовой расход топлива
	Производство тепловой энергии

	Вид основного топлива
	Объем потребления натурального топлива, т
	Условное топливо, т у.т.
	

	
	
	
	Производство ТЭ,
Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	Система теплоснабжения муниципального образования «Кусинское сельское поселение»

	Мазут
	825,61
	1 131,09
	5425,25
	5102,89
	4140,01


В таблице ниже представлено потребление топлива (мазут) помесячно за 2025 год в натуральном выражении (Таблица 20).
Таблица 20 - Потребление топлива за 2025 год в месячном разрезе
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	2025 год, месяц

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	1
	Расход топлива

	1.1
	жидкого
	т.
	108,36
	97,09
	100,78
	88,47
	52,23
	31,79
	30,11
	18,76
	37,51
	78,13
	86,12
	96,26


Фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии в 2025 году составил 204,76 кг.у.т./Гкал.

Ниже представлен паспорт на используемое топливо.

[image: image9.png])

NCONCNO)

(€]

]

v Cinowerme viudo' t &)

Mloura Mail

& nacnopTHamasy: X

(@) 3axasN°4872974

® & B file///C:/Users/SAD/Downloads/nacnoprd20Hat20mazy142027.03.2025r.pdf

nacnopr Ha masyT 27.03.2025r.pdf

[zex — nnatdopma.

“

) nopHocerogua14¢ ', Bot Aeeywky Thi cec

emal o anes e 1 e s
Kipe rpormsscrs

Eameluonis 1550012015 2110603 I, e st o061
TOCT 400 50012013 A I 00013, oo st 0 21 03
HACIIOPT Ne 389
Masyr vonoumsii 100, 3,00 %, Mmaaosoassbi, 25°C
Ao e EXOC N RU RU
a5 eI AT o (e
Ko Tosemco coaraor 81,300 S430) oo )

©  WhatsApp

T
I Hopa o o
“ B o e [l fmer
wenerut LRI 2
BrowoeTs ycaonwan npw 100°C, rpaayew BY TOCT 625685 T | e Goace 6.0 50|
% Tanmiocrs, % ac = aT= T o5 | 0046
DiRccoRsa oK NENEER PRSER, 36 FOCT 63702018 T [wetosesio | Goss
4. Macconas 10as nomw, % 5 TOCT 2477-2014 - e Gosee 1.0 a3
5. Conepmanti 300pACTROINIX NIGAOT 1 iea0weil & ¥ oreyrerane e
& Maccosas 2o s e ee3S | weGone 300 | 37
| 7. Conepmanite ceposoopona, ppm (srixr) e Gonee 10 | e Gozee 11 27
|5 Teuneparypa semaunen  orepuron e, < ToeTS S mRe90 | we s 110
|75 Tenneparypa sacrumanns, °C TOCT 20287-2023 e nie 25 9
10,/ Tlaomocm, npw 15 °C, kriar 1SO 12185:202- 1 we | 9898
o woppyerca
11 Tenom cropawiusu)  nepecvere wa ysoe | TOCT 212613021 i e )
omounas) % 500
i o, svamaoni 0 350 °C, 4 o6 TOCT 333592015 wetoace 7| 167
* Hanscuonsise norasareat e Hopwa i kowpary s, | SIS |
e Sy B orRpHTON TR, C ASTMD 218 o 2
BTN B AKPATON THEAE, °C ASTMD 9320 - 90.0

Pycckoe nopro o

+

0 90%

a

© pacnevarats

[«

3





[image: image10.png]9 vV Coowemerviudo's @

= nacnopr Ha masyT 27.03.2025r.pdf

B @D e
I

Q

Mloura Mail

@ nacnopr amazy: X

(@) 3axasN°4872974 Dzex —nnatdopma (1) nopo ceroga 146

® & B file///C:/Users/SAD/Downloads/nacnoprd20Hat20mazy142027.03.2025r.pdf

“

4 Bor esyuiky o cac

—ASTMD %

T A1 TPeORA A (KIS, KOMTp AT CReTNNRAINT, O OFa HoETamer o 11)

R ————— 1S

0 mesonamax

S —

as neperomsa, B

RS S ——

T e —————

Hadhpaire

s R——

HL Byaa

©  WhatsApp

"4 Pycckoe nopro o

+

0 90%

@ =

@ pacnevarars

T =
3





1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Резервным топливом является мазут. Аварийное топливо не предусмотрено. 

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Основным поставщиком мазута на станцию является АО «ХЭЛП-ОЙЛ». 

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

1.9. Надежность системы теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

Оценка надежности систем теплоснабжения проведена в соответствии с «Методическими  указаниями  по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», (далее - Методические указания) разработанными  в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

С 30.06.2012 года в России действует новый свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», в котором надежность и живучесть утверждены определяющими критериями при оценке проектов и качества эксплуатации систем централизованного теплоснабжения.

Надежность систем теплоснабжения – это способность систем теплоснабжения производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главный критерий надежности систем теплоснабжения — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

· при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

· при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

· до 5,0 Г кал/ч
Кэ = 0,8

· св. 5,0 до 20 Г кал/ч
Кэ = 0,7

· св. 20 Гкал/ч
Кэ = 0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

· при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

· при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

· до 5,0 Г кал/ч
Кв= 0,8

· св. 5,0 до 20 Гкал/ч
Кв= 0,7

· св. 20 Гкал/ч
Кв= 0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

· при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной

· котельной

до 5,0 Гкал/ч св. 5,0 до 20 Гкал/ч св. 20 Гкал/ч

4.
Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10% св. 10 до 20% св. 20 до 30% св. 30%

5.
Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их закольцовки или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр = 1,0

св. 70 до 90%

св. 50 до 70% св. 30 до 50% менее 30%

6.
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей


· до 10%
Кс = 1,0

· св. 10 до 20%
Кс = 0,8

· св. 20 до 30%
Кс = 0,6

· св. 30%
Кс = 0,5.

7. Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ ,Кв , Кт , Кб , Кр и Кс.

[image: image11.png]_Ks + Ks + Kr + K6 + Kp + Kc

K
an N




где: N - число показателей, учтенных в числителе.
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они, с точки зрения надежности, могут быть оценены как: высоконадежные при Кнад - более 0,9
· надежные
Кнад - от 0,75 до 0,89
· малонадежныеКнад - от 0,5 до 0,74
· ненадежные
Кнад - менее 0,5.

Таблица 21 Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

	Наименование
	Кэ
	Кв
	Кт
	Кб
	Кр
	Кс
	Котк
	Кнед
	Кжал
	Кнад

	Система теплоснабжения  д. Кусино
	1,0
	1,0
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8625

	К-т надежности системы теплоснабжения
	Кнадсист
	0,8625


Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 

· РБР - вероятности безотказной работы; 

· PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

c1L12L2…nLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 00,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 (С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Оценка надежности системы теплоснабжения МО «Кусинское сельское поселение» оценивается, как «надежная».

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Кусинское сельское поселение» при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Кусинское сельское поселение»
	Температура наружного воздуха,0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-28,0
	12
	5,578

	-24,0
	29
	6,205

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	1350
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей;

Согласно Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей, систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.00 № 285:

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более.

Перерывы в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора в период отопительного сезона на срок 36 часов и более за 2022 год отсутствуют.

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

Аварийные отключения потребителей в 2025 году не осуществлялись.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения):

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было обнаружено что, графические материалы (карты-схемы) с обозначением ненормативной надежности не имеются в полном необходимом объеме. Отсутствие полной информации по авариям и отказам тепловых сетей не позволяет определить зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения. Карты-схемы тепловых сетей представлены в главе 1 части 1 разделе а).

Показатель надежности удовлетворяет требованиям п.6.26 СП 124.13330.2012.

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»;

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в  МО «Кусинское сельское поселение» не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 44.

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

В 2025 году изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях МО «Кусинское сельское поселение» не существенные.

Таблица 23 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

	Диаметр труб тепловых сетей
	Время восстановления теплоснабжения

	мм
	ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	До 54


1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

ООО «КЖКХ» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией в пос. Кусино и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Описание результатов хозяйственной деятельности ООО «КЖКХ» осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Ниже представлены технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения ООО «КЖКХ» за 2021-2025 годы (Таблица 24).

Таблица 24 - Технико-экономические показатели работы ООО «КЖКХ» в 2021-2025 годах

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	ФАКТ

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Основные натуральные показатели
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6347,14
	5917,01
	5768,4
	5935,7
	5524,05

	1.2.
	Расход т/энергии на с/нужды
	Гкал
	313,96
	341,56
	346,89
	340,71
	335,41

	
	
	%
	4,95
	5,77
	6,01
	5,74
	6,07

	1.3.
	ПОКУПКА тепловой энергии
	Гкал
	
	
	
	
	

	1.4.
	Подано тепловой энергии в сеть
	Гкал
	6033,18
	5575,45
	5421,51
	5594,99
	5188,64

	1.5.
	Потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	1126,87
	1003,77
	970,37
	972,07
	977,87

	
	
	%
	18,68
	18
	17,9
	17,37
	18,85

	1.6.
	Отпущено тепловой энергии
	Гкал
	4906,31
	4571,68
	4451,14
	4622,92
	4210,77

	
	в том числе доля товарной тепловой энергии
	%
	
	
	
	
	

	
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	Гкал
	3851,06
	3674,37
	3553,41
	3784,57
	3586,36

	
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	Гкал
	1022,52
	876,12
	875,11
	815,48
	570,66

	
	прочим потребителям
	Гкал
	32,73
	21,19
	22,62
	22,87
	53,75

	
	Товарной тепловой энергии, всего
	Гкал
	4906,31
	4571,68
	4451,14
	4622,92
	4210,77

	
	уд.расход
	кгут/Гкал
	194,78
	204,71
	202,8329519
	201,08
	204,76

	1.7.
	Расход мазута
	тн
	902,42
	884,16
	860,31
	871,21
	825,61

	1.8.
	Расход газа
	т.м.куб
	0
	0
	0
	0
	0

	
	уд.расход
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Расход воды (ст1,35)
	т.м.куб
	14,18
	15,46
	14,84
	19,55
	21,39

	
	уд.расход
	т.м.кубГкал
	2,23
	2,61
	2,57
	3,29
	3,87

	
	стоки
	т.м.куб
	0,4
	0,47
	0,46
	0,59
	0,64

	1.10.
	Расход электроэнергии
	т.квт.ч.
	237,41
	242,92
	250,00
	252,00
	266,29

	
	уд.расход
	квт.ч./Гкал
	37,4
	41,05
	43,34
	42,45
	48,21

	2
	Расходы на производство тепловой энергии
	
	
	
	
	

	
	АРЕНДА
	тыс. руб.
	987,00
	1150,00
	890,00
	213,00
	1017,00

	
	Материалы
	тыс. руб.
	581,32
	619,73
	1194,67
	1079,31
	1046,20

	
	Мазут
	тыс. руб.
	19817,41
	20311,58
	16004,5
	23726,35
	25644,93

	
	Газ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Дизельное топливо
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1561,32
	1683,78
	1951,88
	2081,05
	2623,42

	
	Вода
	тыс. руб.
	358,44
	566,26
	655,29
	1055,32
	1315,25

	
	Стоки
	тыс. руб.
	9,77
	15,97
	21,27
	38,73
	48,18

	
	Амортизация оборудования
	тыс. руб.
	80,48
	64,4
	72,67
	63,87
	64,32

	
	Зарплата производственных рабочих
	тыс. руб.
	3521,56
	3614,16
	4372,32
	4699,07
	4693,60

	
	Отчисление на соц. страх и фонд зарплаты
	тыс. руб.
	1070,39
	1113,2
	1346,91
	1436,24
	1445,59

	
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	267,96
	303,97
	327,79
	449,22
	413,62

	
	Ремонтные работы (ремонтный фонд)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	1210,27
	1291,84
	1557,15
	1659,65
	1505,57

	
	Нагативное воздействие
	тыс. руб.
	4,89
	7,99
	10,64
	19,36
	63,73

	
	Итого по разделу 2
	тыс. руб.
	29470,81
	30742,88
	28405,09
	36521,17
	39881,41

	
	Удельная себестоимость производства тепловой энергии
	руб/Гкал
	6006,72
	6724,64
	6381,53
	7900,02
	9471,29

	3
	Затраты на производство товарной тепловой энергии.
	тыс. руб.
	29470,81
	30742,88
	28405,09
	36521,17
	39881,41

	3.1.
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1500,46
	1638,08
	2120,38
	2294,04
	2432,19

	3.2.
	Затраты на производство товарной тепловой энергии
	тыс. руб.
	30971,27
	32380,96
	30525,47
	38815,21
	42313,60

	3.3.
	Удельная себестоимость товарной тепловой энергии
	руб/Гкал
	6312,54
	7082,95
	6857,9
	8396,25
	10048,90

	4
	Согласованный средний тариф
	руб/Гкал
	1291,76
	1456,72
	1805,24
	1954,58
	2615,54

	
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	руб/Гкал
	1318,88
	1495,94
	1847,99
	2002,05
	2664,54

	
	рентабельность
	%
	-0,79
	-0,79
	-0,73
	-0,76
	-0,73

	
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	руб/Гкал
	1193,7
	1296,27
	1637,18
	1737,16
	2340,55

	
	рентабельность
	%
	-0,81
	-0,82
	-0,76
	-0,79
	-0,77

	
	прочим потребителям
	руб/Гкал
	1164,68
	1288,34
	1590,63
	1852,65
	2265,49

	
	рентабельность
	%
	-0,82
	-0,82
	-0,77
	-0,78
	-0,77

	5
	Стоимость полезно отпущенной тепловой энергии по тарифам для групп потребителей
	тыс. руб.
	6337,78
	6659,64
	8035,37
	9035,89
	11013,43

	
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	тыс. руб.
	5079,08
	5496,65
	6566,68
	7576,9
	9556,00

	
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	тыс. руб.
	1220,58
	1135,69
	1432,71
	1416,62
	1335,66

	
	прочим потребителям
	тыс. руб.
	38,12
	27,3
	35,98
	42,37
	121,77

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Всего доходов
	тыс. руб.
	6337,78
	6659,64
	8035,37
	9035,89
	11013,43

	7
	Производственная прибыль
	тыс. руб.
	-24633,5
	-25721,3
	-22490,1
	-29779,32
	-31300,17

	8
	Средняя рентабельность
	%
	-79,50%
	-79,40%
	-73,68%
	-76,72%
	-73,97%

	
	Цена единицы натурального топлива - мазут
	
	21960,3
	22972,74
	18603,18
	27233,79
	31061,80

	
	Удельная стоимость электроэнергии
	руб./кВт.ч.
	6,58
	6,93
	7,81
	8,26
	9,85

	
	Удельная стоимость воды
	руб/куб.м
	25,28
	36,63
	44,16
	53,98
	61,49


1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1.
Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади (население) и объема здания (прочие потребители).

Сведения об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения и динамика их изменения за 2021 – 2026 гг. представлены ниже в таблицах. 

Таблица 25 - Утвержденные тарифы на отопление для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2026 год
	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Кусинское сельское поселение
	19.12.2025
	519-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	2 554,89
	

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	2 554,89
	

	
	19.12.2025
	580-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	1 799,30

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	2 002,62


Таблица 26 - Утвержденные тарифы на отопление для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2025 год
	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Кусинское сельское поселение
	20.12.2024
	513-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	1 730,06
	 

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	2 769,85
	 

	
	20.12.2024
	413-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	 
	1 511,37

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	1 769,81


Таблица 27 - Утвержденные тарифы на отопление для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2024 год
	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Кусинское сельское поселение
	20.12.2023
	528-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	1 590,64
	 

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	1 730,06
	 

	
	20.12.2023
	480-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	 
	1 313,09

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	 
	1 511,37


Таблица 28 - Утвержденные тарифы на отопление для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2023 год
	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Кусинское сельское поселение
	25.11.2022
	474-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	1 590,64
	 

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	1 590,64
	 

	
	28.11.2022
	521-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	1 313,09

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	1 313,09


Таблица 29 Утвержденные тарифы на отопление для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2022 год

	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Кусинское сельское поселение
	15.12.2021
	385-п
	01.01.2022
	30.06.2022
	1 194,13
	

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	1 278,30
	

	
	20.12.2021
	551-п
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	1 122,36

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	1 182,97


Таблица 30 Утвержденные тарифы на отопление для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2021 год

	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Кусинское сельское поселение
	18.12.2020
	364-п
	01.01.2021
	30.06.2021
	1 154,82
	 

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	1 194,13
	 

	
	18.12.2020
	448-п
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	1 085,45

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	1 122,36


Таблица 31 Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2026 год

	Наименование организации
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	
	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	ООО «КЖКХ» (до 16.12.2025 -  МП "Жилищное хозяйство")
	19.12.2025
	519-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	86,62
	2 554,89
	
	
	

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	174,00
	2 554,89
	
	
	

	
	19.12.2025
	580-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 559,60
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 735,83
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 708,14
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 901,16
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 454,23
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 618,56
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 559,60
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 735,83
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 630,51
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 814,76
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 764,13
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 963,48
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 494,62
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 663,51
	

	
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	
	34,68
	1 630,51
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	
	38,60
	1 814,76
	


Таблица 32 Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2025 год

	Наименование организации
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	
	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	ООО «КЖКХ» (до 16.12.2025 -  МП "Жилищное хозяйство")
	20.12.2024
	513-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	86,62
	1 730,06
	
	
	

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	86,62
	2 769,85
	
	
	

	
	20.12.2024
	413-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 310,02
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 534,03
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 434,80
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 680,14
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 221,51
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 430,39
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 310,02
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 534,03
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 369,58
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 603,78
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 481,82
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 735,21
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 255,44
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 470,12
	

	
	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 369,58
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 603,78
	


Таблица 33 Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2024 год

	Наименование организации
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	
	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	ООО «КЖКХ» (до 16.12.2025 -  МП "Жилищное хозяйство")
	20.12.2023
	528-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	65,58
	1 590,64
	
	
	

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	87,44
	1 730,06
	
	
	

	
	20.12.2023
	480-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 310,02
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 246,57
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 434,80
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 061,26
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 221,51
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 310,02
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 369,58
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 287,42
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 481,82
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 090,74
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 255,44
	

	
	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 369,58
	


Таблица 34 Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2023 год

	Наименование организации
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	
	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал 
	

	ООО «КЖКХ» (до 16.12.2025 -  МП "Жилищное хозяйство")
	25.11.2022
	475-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	65,58
	1 590,64
	 
	 
	 

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	65,58
	1 590,64
	 
	 
	

	
	28.11.2022
	521-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 138,16
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 246,57
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 246,57
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 061,26
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 061,26
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 138,16
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 189,90
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 287,42
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 287,42
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 090,74
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 090,74
	

	
	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	 
	 
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 
	 
	25,32
	1 189,90
	


Таблица 35 Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2022 год

	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов на 2021 год
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	
	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	Кусинское сельское поселение
	15.12.2021
	385-п
	01.01.2022
	30.06.2022
	44,55
	1 194,13
	
	
	

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	73,96
	1 278,30
	
	
	

	
	20.12.2021
	551-п
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	972,84
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	1 025,37
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	1 065,50
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	1 123,04
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	907,11
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	956,09
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	972,84
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	1 025,37
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	1 017,06
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	1 071,98
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	1 100,42
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	1 159,84
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	932,31
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	982,65
	

	
	
	
	01.01.2022
	30.06.2022
	
	
	21,64
	1 017,06
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	
	
	22,81
	1 071,98
	


Таблица 36 Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МО «Кусинское СП» за период 2021 год

	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов на 2021 год
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	
	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал 
	

	Кусинское сельское поселение
	18.12.2020
	364-п
	01.01.2021
	30.06.2021
	41,77
	1 154,82
	 
	 
	 

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	44,55
	1 194,13
	 
	 
	

	
	18.12.2020
	448-п
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	940,85
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	972,84
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	1 030,46
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	1 065,50
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	877,28
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	907,11
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	940,85
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	972,84
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	983,62
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	1 017,06
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	1 064,24
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	1 100,42
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	901,65
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	932,31
	

	
	
	
	01.01.2021
	30.06.2021
	 
	 
	20,93
	983,62
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	 
	 
	21,64
	1 017,06
	


1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию и на услуги ГВС, утвержденные теплоснабжающим организациям ООО «КЖКХ», а также динамика изменения тарифов на тепловую энергию на услуги ГВС в 2021 – 2026 годах, приведены в таблицах выше.

1.11.3.
Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

В настоящий момент плата за подключение к системе теплоснабжения не предусмотрена.

1.11.4.
Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

1.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории муниципального образования «Кусинское СП» можно выделить следующее:

1) Отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.
2)
Открытая система ГВС.
В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования данные проблемы препятствуют надежному и экономичному функционированию системы.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем развития систем теплоснабжения на

территории муниципального образования можно выделить следующие:

1) Отсутствие диспетчеризации. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

1.12.3.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения СП являются отсутствие приборов учета тепловой энергии у ряда потребителей.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5.
Анализ
предписаний
надзорных
органов
об
устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

1.13. Экологическая безопасность теплоснабжения

1.13.1. Фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

Дискретные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в поселении осуществлялись на стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, принадлежащих ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями разовые и среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК) являются основными характеристиками токсичности примесей, содержащихся в воздухе.

Для оценки качества атмосферного воздуха, полученные при измерениях на стационарных постах, концентрации загрязняющих веществ (в мг/м3, мкг/м3, нг/м3) сравнивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), которые установлены гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 (I. Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений). 

Согласно введенному в действие с 01.02.2006 г. РД 52.04.667-2005 (Росгидромет) в качестве характеристик загрязненности атмосферного воздуха используются следующие показатели:

· средняя концентрация примеси (сравнивается со среднесуточной ПДК (ПДКс.с.);

· стандартный индекс(СИ) – наибольшая разовая концентрация любого вещества, деленная на ПДК максимальную разовую (ПДКм.р.); 

· наибольшая повторяемость превышения концентрациями ПДКм.р., выраженная в процентах (НП, %);

· комплексный индекс загрязнения атмосферы– учитывает вклад отдельных примесей в общий уровень загрязнения, выбираются 5 примесей с наибольшими парциальными значениями. 

Для оценки качества воздуха за месяц принимаются показатели СИ и НП. 

Степень загрязнения атмосферы за год определяется по комплексному ИЗА. 

Значение комплексного ИЗА рассчитывается по пяти примесям, с наибольшими парциальными значениями ИЗА (при этом в расчете участвуют только те примеси, для которых имеются ПДКс.с.). Согласно значениям ИЗА, СИ, НП принято различать следующие степени загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 37 – Оценка степени загрязнения атмосферы

	Степень
	Показатели

	градации
	Загрязнение атмосферы
	ИЗА
	СИ
	НП%

	I
	Низкое
	От 0 до 4
	От 0 до 1
	0

	II
	Повышенное
	От 5 до 6
	От 2 до 4
	От 1 до 19

	III
	Высокое
	От 7 до 13
	От 5 до 10
	От 20 до 49

	IV
	Очень высокое
	≥ 14
	>10
	>50


Состояние загрязнения воздушного бассейна поселения зависит не только от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, но и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.

 В целом, климатические условия поселения, влияющие на уровень загрязнения воздуха, несколько более благоприятны, чем в среднем по поселениям России (морской климат и благоприятные условия для рассеивания выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта).

 Согласно розе ветров за год поселение чаще продувается ветрами юго-западных (23 %) и западных (19 %) направлений. 

За период 2018-2023 гг. среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, этилбензола и суммы ксилолов возросли, среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона, сероводорода, фенола, хлористого водорода, аммиака, формальдегида, бензола, толуола, бенз(а)пирена снизились.

Среднегодовые концентрации диоксида азота составляли от 0,3 до 1,0 ПДК, величины СИ – от 0,3 до 2,5, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. - от 0,008% до 0,01%. 

Среднегодовые концентрации оксида азота находились в пределах от 0,1 до 0,4 ПДКс.г., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,0, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0,002% до 0,02%. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода составляли 0,1 ПДКс.г., величины СИ – от 0,4 до 1,6, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. –0,00%. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы составляли от 0,01 до 0,1 ПДКс.с., величины СИ – от 0,07 до 0,4, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – 0,004 до 0,03%. 

Среднегодовые концентрации озона составляли от 0,7 до 1,4 ПДКс.с., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – от 0,006% до 0,001%. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 составляли от 0,1 до 0,2 ПДКс.г. Максимальные разовые концентрации РМ10 (величины СИ) составляли от 0,001 до 1,1 ПДКм.р., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. от 0,0 % до 0,07 %. 

Среднегодовые концентрации РМ10 «в целом» составили 0,1 ПДКс.г. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5  в местах расположения станций АСМ-АВ составляли от 0,04 до 0,4 ПДКс.г. 

1.13.2. Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на объектах теплоснабжения

Основным топливом котельной является мазут марки М-100, резервное топливо отсутствует. Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом, беспрерывно в течение года.

Низшая теплота сгорания топлива составляет 41061 кДж/кг (9800 ккал/кг).

В развитии топливного баланса поселения можно выделить следующие приоритетные направления.

1. Газификация котельной, использующих жидкое топливо в качестве основного и перевод котельной с резервного топлива мазут на дизельное топливо.

1.13.3. Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Основными показателями условий рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы являются: 

· высота источника выброса над поверхностью земли;

· объем выбрасываемой газовоздушной смеси в устье источника;

· температура газовоздушной смеси.

Первые два параметра напрямую связаны с параметрами дымовых труб (высота и диаметр устья). Последний параметр (температура отходящих газов) зависит в первую очередь от технологического процесса сжигания топлива. Объем газовоздушной смеси зависит от расхода и типа топлива.

11.3.4. Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии

Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии образуются при функционировании основного и вспомогательного оборудования, а также от технологических операций и автотранспорта. В атмосферу загрязняющие вещества могут поступать, как от организованных (трубы), так и неорганизованных источников выбросов (стоянки и пр.). 

Наиболее важными, с точки зрения планирования развития схемы теплоснабжения, являются дымовые трубы, так как они выбрасывают основной объем загрязняющих веществ предприятий теплоэнергетики. Кроме того, выброс труб происходит обычно на высоте 20-180 м и имеет большую зону влияния на окружающие территории. 

В процессе сжигания газа в топках котлов в атмосферу выделяются: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод оксид, Бенз(а)пирен. При сжигании прочих видов топлива в атмосферу также выделяются диоксид серы.

1.13.5. Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Согласно рекомендаций Министерства энергетики РФ, изложенных в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 определены максимально разовые концентрации в приземном слое атмосферного воздуха без учета фона. 

Параметры источников выбросов сформированы на основании предоставленных теплоснабжающей организацией исходных данных. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере поселения, представлены в справке ФГБУ "Северо-Западная УГМС". 

Расчетные максимальные приземные концентрации Азота диоксида (Двуокись азота; пероксид азота) на территории поселения от источника теплоснабжения составили от 0.0 до 0,33 ПДК без учета фона.   

Указанные концентрации по оксидам азота не носят постоянный характер, но могут возникать при определенных метеорологических условиях в наиболее холодные дни отопительного периода. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Серы диоксида на территории поселения от источника теплоснабжения составили от 0.0 до 0,13 ПДК без учета фона. Следует отметить, что на таком источнике теплоснабжения в ближайшее время предусмотрены мероприятия по переводу их на природный газ.  

В перспективе, при разработке инвестиционных программ и планов реконструкции источников теплоснабжения, необходимо предусматривать исключение применения высокосернистого мазута в качестве основного или резервного топлива, повышая надежность газоснабжения, переходя на иные низко сернистые виды резервного топлива или предусматривая очистку выбросов загрязняющих веществ.

Расчетные максимальные приземные концентрации Углерод (Пигмент черный) на территории поселения от источника теплоснабжения составили от 0.0 до 0,33 ПДК без учета фона. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Пыли неорганической (70-20% SiO2) на территории поселения от источника теплоснабжения составили от 0.0 до 0,13 ПДК без учета фона. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и Азот (II) оксида (Азот монооксид) на территории поселения от источника теплоснабжения составили близки к нулю и составляют 0,03 ПДК и 0,06 ПДК без учета фона соответственно. 

Можно сделать вывод о том, что в перспективе, при разработке инвестиционных программ, планов строительства и реконструкции источников теплоснабжения необходимо предусматривать следующие мероприятия по снижению выбросов оксидов азота:  

· возможность регулирование выработки тепловой энергии в период достижения опасных скоростей ветра, 

· применение новых более совершенных способов сжигания топлива, 

· снижение удельных расходов топлива за счет увеличения КПД котлов и прочего оборудования; 

· повышение труб отдельных источников для улучшения рассеивания;

· применение рециркуляции дымовых газов;

· очистку выбросов загрязняющих веществ;

1.13.6. Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Согласно рекомендаций Министерства энергетики РФ, изложенных в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 определены среднегодовые концентрации в приземном слое атмосферного воздуха без учета фона. 

Расчетные среднегодовые приземные концентрации диоксидов азота на территории поселения составили от 0,0 до 0,11 ПДК без учета фона.

Расчетные среднегодовые приземные концентрации прочих веществ на территории поселения не превышают 0,1ПДК без учета фона.

1.13.7. Объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

В данном пункте анализируется объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива, так как решения по развитию схемы теплоснабжения могут повлиять на эти показатели и, со временем, потребовать строительства новых полигонов для их размещения.  Прочие отходы предприятий источников теплоэнергетики в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.

На источнике теплоснабжения поселения основным видом топлива является мазут. Согласно представленных исходных данных теплоснабжающая организация, эксплуатирующая котельную поселения, не имеет собственных полигонов по размещению отходов сжигания топлива. 

2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Территория муниципального образования, определенная генеральным планом, достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящий момент на территории муниципального образования «Кусинское СП» в теплоснабжении жилых зданий, объектов социально-бытового назначения участвует один источник теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице ниже (Таблица 38).

Таблица 38 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии (данные 2025 года)

	Выработка ТЭ, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	
	
	Всего, Гкал
	Отопление, Гкал
	ГВС, Гкал

	5425,25
	5102,89
	4140,01
	3263,81
	876,20


Потребление тепловой энергии за 2025 год на нужды отопления суммарно составляет 78,8 % от общего потребления тепловой энергии в год, доля потребления тепловой энергии на ГВС – 21,2 %.

В таблице ниже представлен баланс полезного отпуска по видам потребителей за 2025 год (Таблица 39).

Таблица 39 - Баланс полезного отпуска по видам потребителей за 2025 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	1.
	Полезный отпуск тепловой энергии по всем

потребителям
	Гкал
	4140,01

	1.1.
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	Гкал
	3535,30

	1.2.
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	Гкал
	535,83

	1.3.
	прочим потребителям
	Гкал
	68,88


Около 85,4 % от общей величины полезного отпуска в 2025 году приходится на потребление жилыми домами.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

По состоянию на 01.2026 год численность населения МО «Кусинское сельское поселение» составила 897 человек.
Согласно оценки социально-экономического потенциала муниципального образования, численность населения к 2035 году составит 1020 человек.

Прогноз численности населения за рассматриваемый период Схемы теплоснабжения МО «Кусинское сельское поселение» представлен ниже (Таблица 40).

Таблица 40 - Прогноз численности населения МО «Кусинское сельское поселение» на период до 2035 года

	Наименование
	Период, год

	
	2026
	2028
	2030
	2035

	Численность населения, чел.
	897
	955
	980
	1020


Жилищный фонд Кусинского сельского поселения состоит из 365 жилых домов. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа и многоквартирной жилой застройкой.

Общий отапливаемый объем жилищного фонда (многоквартирные и индивидуальные дома) составляет 30,13 тыс.кв.м.

К расчетному сроку планируется повышение уровня обеспеченности жильем населения МО «Кусинское сельское поселение» до 30 м2 на чел. (21,92 м2 на чел. существующее положение).

В таблице ниже представлены ориентировочные объемы жилищного строительства и распределение их по этапам (Таблица 41).

Таблица 41 - Структура жилищного фонда в МО «Кусинское сельское поселение»

	Показатель
	Ед. изм.
	Существующее
положение
	2030 год
	2035 год

	Жилищный фонд - всего
	тыс. м2
	30,13
	43,08
	50,05

	Многоэтажная жилая застройка
	тыс. м2
	14,83
	24,83
	29,83

	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. м2
	15,30
	18,25
	20,22


Жилищный фонд к концу расчетного срока составит ориентировочно 50,05 тыс.кв.м., в том числе многоэтажная жилая застройка – 29,83 тыс.кв.м., индивидуальная застройка- -20,22 тыс.кв.м.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая

2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые   определяют   порядок   установления   нормативов   потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

· в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

· в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

· в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

· на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

· в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

· на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов, либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление для вновь возводимых зданий представлены ниже (Таблица 42).

Таблица 42 - Прогнозы   перспективных   удельных   расходов   тепловой   энергии   на отопление для вновь возводимых зданий

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2028 год
	2030 год
	К расчетному сроку

	Удельный расход

тепловой энергии
	Гкал/м² в

месяц
	0,0166
	0,0154
	0,0141
	0,0129
	0,0116
	0,0108
	0,010


При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями о 26 марта 2014 г.) и Федеральном законе от   23.11.2009 г.   №   261-ФЗ «Об энергосбережении и   о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прогнозы удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитанные с учетом данных требований представлены в таблице ниже (Таблица 43).

Таблица 43 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение

	Наименование
	Размерность
	Период

	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2025 год
	2030 год
	К
расчетному сроку

	Удельный расход

тепловой энергии на горячее водоснабжение
	Гкал/чел. в мес.
	0,161
	0,149
	0,137
	0,125
	0,113
	0,105
	0,097


2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перспективные нагрузки отопления и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения муниципального образования.

За рассматриваемый срок разработки схемы теплоснабжения в дер. Кусино планируется строительство и подключение к системе теплоснабжения следующих объектов: 

1. Дом культуры – расчетная тепловая нагрузка - 0,200 Гкал/ч (0,200 Гкал/час – нагрузка на отопление). 

2. Многоквартирный малоэтажный дом (2 шт) – расчетная тепловая нагрузка - 0,315 Гкал/ч (0,210 Гкал/час – нагрузка на отопление, 0,105 Гкал/час – нагрузка на ГВС). 

3. Администрация МО Кусинское СП: 12-ти кв. жилой дом – расчетная тепловая нагрузка - 0,104 Гкал/ч (0,086 Гкал/час – нагрузка на отопление, 0,018 Гкал/час – нагрузка на ГВС).
Данные по тепловым нагрузкам на отопление и ГВС и объему потребления тепловой энергии на отопление и ГВС представлены в таблицах ниже (Таблица 44 - Таблица 45).

Таблица 44 - Значения тепловых нагрузок на отопление и ГВС в 2025-2035 годах

	Источник
	Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035

	Котельная дер. Кусино
	2,216
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835


Таблица 45 - Значения объема потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в 2025-2035 годах

	Источник
	Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035

	Котельная дер. Кусино
	4140,01
	5296,45
	5296,45
	5296,45
	5296,45
	5296,45
	5296,45
	5296,45
	5296,45
	5296,45


В целом по МО к концу расчетного периода вследствие увеличения численности населения и прироста строительных фондов, и несмотря на уменьшение удельных расходов на тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", наблюдается увеличение объема потребления тепловой энергии. В данном постановлении в процентном соотношении указано, насколько должны снижаться удельные расходы тепловой энергии. Следовательно, пропорционально удельным расходам снижаются и объемы потребления тепловой энергии. С другой стороны, растут численность населения и площади строительных фондов, и объемы потребления тепловой энергии так же должны увеличиваться. Результат же расчета зависит от совокупности этих факторов.

Прирост или уменьшение итогового значения объема потребления тепловой энергии зависит, в конечном счете, от того, какая из этих величин изменяется быстрее.

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение и температурного графика сетевой воды. Результаты расчетов приведены ниже (Таблица 46).

Таблица 46 - Расход теплоносителя на отопление и ГВС

	Источник
	Расход теплоносителя на отопление, т/час

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035

	Котельная дер. Кусино
	123,72
	158,28
	158,28
	158,28
	158,28
	158,28
	158,28
	158,28
	158,28
	158,28


2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в п. 2.5.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется за рассматриваемый период.

2.8.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Согласно
Федеральному
закону
№
190-ФЗ
от
27.07.2010
г.
(ред.
от

25.06.2012 г.) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующегозакона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

· органы государственной власти;

· медицинские учреждения;

· учебные заведения начального и среднего образования;

· учреждения социального обеспечения;

· метрополитен;

· воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

· исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

· федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

· объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

· животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

· объекты   вентиляции, водоотлива   и   основные   подъемные   устройства угольных и горнорудных организаций;

· объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и

· воздушного транспорта.

Данные о других категориях потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения
При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек данная глава является необязательной.

Электронная модель системы теплоснабжения выполняется в ГИС Zulu 7.0.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

[image: image12.jpg]ot b bty e e o G v

a3ssex o FOEE 533 6 0655 43RAAEIDISIVANEOS)

e PR EIERR me Y AR

cu RS EEEA IO N 88008 "

PRSI Tis-sslEoLobEaa
T - S~
a) ¥ ey

H t

s H
o 8 e
3
El
R
2
¥
@l 2





Рисунок 8 - Внешний вид электронной модели
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах: ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu, ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей. Состав задач:

Построение расчетной модели тепловой сети, Паспортизация объектов сети,

Наладочный расчет тепловой сети, Поверочный расчет тепловой сети, Конструкторский расчет тепловой сети, Расчет требуемой температуры на источнике, Коммутационные задачи,

Построение пьезометрического графика,

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию, Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в  узлах  сети  (при  учете  тепловых  потерь),  величина  избыточного

напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети
Целью
конструкторского
расчета
является
определение
диаметров

трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

 
линия давления в подающем трубопроводе,

 
линия давления в обратном трубопроводе,

 
линия поверхности земли,

 
линия потерь напора на шайбе,

 
высота здания,

 
линия вскипания,

 
линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

[image: image13.jpg]Hanop, 1

Hanononawve yina
Feonesmieckas awicora,

Mot vanop s 0opaion
ToySonposoge,

Pacnonaraeus arop, 1
Aowva yeacria,
Avawerp yiacria, u

Norepu vanopa s nozasouien
“pyGoTpoSORS, M

Norepu wanopa s o6parion
ThySoposone, M

Chopocrs amwews sons
nonTo-a8, e

‘Cropocrs aaukenn BoRs s
6P 1926, Wi

P —
G, e

Yaeneseie naveieie noTep
OC, i

Pacxons nogacuen
ThyGonposons, T4

Pacion s odpamion
e cndiit o

30
35
0
45
0
s
30
s
a
s
310
s

20
25
20
s
)
25
20

743

W

290

2718

08

271

2878

269

Korensian 420 Y73

B 2175
20 203
& o118
1 22
08 08
o512 3088
o303 180
138 139
07 e
2108 2100
1259 1253
245181 215178
-1a87.1 188712

e
207

2011

2256
10
08

on7

o081

130

0t

2108

125

25104

168786

vre@)
x07

212

2088
207
0

1504

s

1365

R

2087

1208

210985

“1es1.03

Mepenwiica
2515

221

508
21
08

o005

o0

1368

oig

2407

1424

20026

“testaz

Vi
25515

221

ses02

o2

0252

018

1365

1089

2407

raz

210925

-tes142

vt
2515

w23

116
18599
08

228

113

o073

Ere

1,088

oser

682

121948

n2
%26

s

5754
1508
08

208

1058

osr2

ey

103

o528

171450

122149

113 (H0:26)
267795

2045

s26%
75
08

oo

osa

oom

X

103

052

71274

-z

s
;6216

25

stise
954
0

o167

e

073

053

1163

osor

171178

242

Hat
2641

281

s0501




Рисунок 9 - Пьезометрический график
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

На настоящий момент источником централизованного теплоснабжения сельского   поселения   является   одна   котельная   теплоснабжающей   организации ООО «КЖКХ».   Зона   действия   котельной   охватывает   жилую   и общественную застройку дер. Кусино.

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующего источника   теплоснабжения на   расчетный   срок   представлен   ниже (Таблица 47).

Таблица 47 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в МО «Кусинское сельское поселение»

	Наименование
	Ед. измерения
	Период, год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	к 2030
	К расчетному
сроку

	Котельная дер. Кусино

	Установленная мощность
	Гкал/час
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,216
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	1,850
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231

	
	%
	36,9%
	24,6%
	24,6%
	24,6%
	24,6%
	24,6%


4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При разработке в предыдущих актуализациях электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:

· выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

· проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

· выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

· выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

· моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

· поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети.

· оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку потребителей.

· определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

· оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

· выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет ранее был выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. Результаты расчета представлены в Приложении 1.

По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

· существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха;

· для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчетный период, необходимо перепрокладка тепловой сети, отработавшей свой ресурс.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент котельная не имеет дефицита тепловой мощности. Присоединение перспективных нагрузок к котельной экономически целесообразно.

Тепловые сети в границах теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых сетей в границах планируемой застройки.

Результаты гидравлического расчета по тепловым сетям по состоянию на расчетный срок представлены в Приложении 1.

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Особенностью системы теплоснабжения Кусинского сельского поселения является наличие одного источника тепловой энергии. Соответственно, ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.
5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Варианты развития систем теплоснабжения Кусинского сельского поселения не предусмотрены.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Варианты развития систем теплоснабжения Кусинского сельского поселения не предусмотрены.

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь (нормативных утечек) теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Водоподготовка на котельной дер. Кусино отсутствует. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Химводоочистка для котельных представляет собой комплекс, в котором установлено водоподготовительное оборудование предочистки, ионитные фильтры для снижения жёсткости и насосы дозаторы для коррекционной обработки воды. 

По данным специалистов теплоснабжающей организации ООО «КЖКХ», в кратко- среднесрочной перспективе представляется целесообразным установка оборудования по водоподготовке на котельной дер. Кусино. 
6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

На котельной д. Кусино установлены баки-аккумуляторы (2 штуки) объемом 50 куб.м. каждый. 

Год последнего ремонта – 2012 год. Баки-аккумуляторы находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и  тепловых сетей  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных ФЗ №    190    «О    теплоснабжении»    и    правилами    подключения    к    системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных     сроков     подключения     объектов     капитального     строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными

Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление   жилых   помещений   в   многоквартирных   домах   с   использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрены.

7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных

В настоящее время ООО «КЖКХ» сформировало ряд инвестиционных мероприятий, планируемых к реализации в период 2026-2035 годы (Таблица 48). 

Таблица 48 - Список инвестиционных мероприятий, сформированных службами ООО «КЖКХ», планируемых к реализации в период 2026-2035 годах  

	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Год реализации инвестиционного мероприятия

	
	
	

	1
	Проектирование объекта: "Реконструкция водогрейной котельной д.Кусино, с установкой нового парового котла до 0,7 бар, с целью обеспечения паром деаэратора".
	2026-2027

	2
	Проектирование объекта: "Реконструкция котельной с переводом её на природный газ".
	2027

	3
	Строительные работы на объекте: "Реконструкция водогрейной котельной д.Кусино, с установкой нового парового котла до 0,7 бар, с целью обеспечения паром деаэратора".
	2028

	4
	Замена жидкотопливной горелки RP-130М на котле FR16-2-10-120 на комбинированную.
	2029

	5
	Замена жидкотопливной горелки RP-300М2 на котле TTKV30-30 на комбинированную.
	2029

	6
	Замена жидкотопливной горелки RP-150М на котле TTKV 10-10 на комбинированную.
	2028-2029

	7
	Строительные работы на объекте "Реконструкция котельной  с переводом её на природный газ".
	2030

	8
	Замена БАГВ V=50 м3 - 2 шт.
	2031

	9
	Замена трубопроводов тепловых сетей 266 п.м.
	2032

	10
	Замена водогрейного котла TTKV - 3,0 МВт (2010 г.) на новый.
	2033

	11
	Техническое перевооружение котельной с заменой насосов топливоподачи типа НШ (4 шт.) на новые.
	2034

	12
	Замена водогрейного котла TTKV - 1,0 МВт (2013 г.) на новый.
	2035

	13
	Проектные работы по объекту "Строительные работы по консервации неиспользуемого помещения котельной".
	2035

	14
	Строительные работы по консервации неиспользуемого помещения котельной.
	2035


7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельной в Кусинском сельском поселении в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. 

7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельной в Кусинском сельском поселении с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельной в Кусинском сельском поселении по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.
7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.
7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Данные по перспективным балансам производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии представлены ниже (Таблица 49).
Таблица 49 - Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

	Наименование
	Ед. измерения
	Период, год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	к 2030
	К расчетному
сроку

	Котельная дер. Кусино

	Установленная мощность
	Гкал/час
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,216
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835
	2,835

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	1,850
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231
	1,231

	
	%
	36,9%
	24,6%
	24,6%
	24,6%
	24,6%
	24,6%


7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не планируется.

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.

7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными
 критериями
оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до

потребителя определяются по формуле:
где Q – мощность потребления;


С=Z* Q* L,
L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:
Li = Σ(Qзд * Lзд) / Qi

зд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд; Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi
Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: Lср = Σ(Qi * Li) / Q

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (А), Гкал.

При этом:
А = Σ Аi, где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок. Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой

энергии принимаем равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, (руб/год):

В = А*Т.
Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

С = В/Ч,
где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)* Ч
Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до
выделенных зон, (руб/ч):
Сi = Z* Qi * Li
Вычислив Сi и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

На рисунке ниже приведена зона действия и результаты расчета эффективности теплоснабжения котельной с определением радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующая застройка дер. Кусино полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

[image: image14.png]EHS O-

QAN TNABHAR BCTABKA AVBAH PA3METKA CTPAHWLbI
X Buipesats . _—
ﬁ Buip Colibrilight -[13 | A & Aa- Ao

B Konwposars

Beranms R . WA
"™ Gopuar o ospasy | K| KU 3% X, X Ears
Bydep o6mena ) Wpngt
Haeurauusa 8223
Mowce s gorymerte o -

ATONOBKM  CTPAHVULI  PE3V/IbTATH

7.3, Aanis HaREXHOCTH n KasecToa TennoCHaBKEHS
7.4, OBocHosanie npeaaraemei weponpaTi 15 ¢
7.5. OBocHosaie npeanaraeme wieponpHATHIi 475 p.
7.6. OBocHosanie npeaaraemi weponpwsTi 15 ¢
7.7, OBocHosanie npeanoenuii no nepeobopyaosat.
7.3, OBocHosanie npeanaraeme wieponpHATHii 475 p.
7.9, OBocHosanme npeaaraeii weponpwaTii 4na .
7.10. 06 ocrosare npeanoxenmi no pacumpeio 3o.
7.1, O6ocrosarme npeanaracws MepompHATH A1
7.12. 06 ocHosatwe opraKizaunm MHANEHAYanHOTO Te.
7.13. O6ocosanwe nepenerarex Sanaticos mpo3s
7.14. Avanus uenecoopasocTh B804 HoBBIK U peXo.
7.15. OB ocosare opranuzaun TenoCHaGKeHs b
7.16. Pacuer paauyca sextmeHoro TennocHabxenn
4 8. Mpeanowenns no cTpoNTensCTBY  pekoHCTpyKLAAN TERTO.
8.1, Mpeanaxerna Mo pexoHCTpyKuM  CTpONTESCTE,
8.2, Mpeanaxenna no crpomTenscrey Tennosex cerei
83, Mpeanaxenna no crpomTenscrey Tennossix cerei,
8.4, Mpeanaxenna Mo crpoMTe/LCTEY WM PEKOHCTPYX.
8.5. Mpeanaxenna no crpoTenscrey TennoBx cereih..
8.6. Mpeanoxenna Mo pexoHCTpyKLM TennoBX ceTe..
8.7, PexoncTpyuun Tennogsix cerei, noanexaiLy 3a..
8.3, Mpeanaxenme Mo CTpoMTE/LCTEY W PEKOHCTpYKLM...
9. Mpeanoenns no nepesoy OTKPLITEI CHCTEM TennOCHaS...
9.1, Texnmko-sKonomMHeckoe 060CHoBaHME MPEATON...
9.2, Mpeanoxenna Mo pexoHCTpyKwM TennoBMX ceTe...
93, Pacuer noTpeBHoCTH WHBCCTAUMH A% NepeBoa o...
9.4, Mpeanaxenna o werosHMKaw WHaeCTA
410, Mepenexnansie ronensie Ganarcer
10.1, Pacersi no kaxgowy UCTouHMKy TENN080# HEp..
102, Pesyneraret pacieros o Kexaomy HCToNHIKY Te..
103, Bug Tonnwea, norpebmemsii ncTouHIKOM Teno...
11, Ouenxa HogexHoCT TennocHaBxenis
1.1, Meroa u pesynsrar o6paborki aarerk o oTkasa...
112, Meroa u pesynsrar o6patorki g no socera...
113, Pesynerar ouenu beposTHoCTH oTRasa (asapi..
114, Pesynerar ouenk Ko numentos roToBHocTH ...
11.5. Pesynerar ouenk HeaooTTycKka TennoBoM SHepr...
12. OBocHoBaHHe HHBECTILNI & CTPOWTENLCTEO, PEKOHCTPYK...
121, Ouenia Gurancosbi noTpeBHoCTEf AR OCyLEC...

12.2. OBOCHOBHHIE MPEATOXEHIA N0 HCTOMHMKAM H...

CChKkv

PACCHKN

OM Kycuickoe C1(26.03_2023) - final (1) [Pescum orparmsenHoii pywkumonansHoctu] - Word 7@ -

PELIEH3VIPOBAHME

1A

x
Aaserco Angpei Cepreeons - ]

[

AL AQBGE 1 AaB 1.1 AaE 111 Ac 1.1.1.1, AsbGBer: AaBOBs AaBOBel AdboBl AabOBa AaboBs AaboBs AabeB: 1Ipm

70 1 S0 M 1001 T Bepow. Boeren. T_Hmxom. OBusroi _OSuibl. OBk Mogmce [Mlopasg.. _npwnox
5 Crum
SN EAS NN ENRE ENEY SN RN ENEY SRR TR TR TR T NI SRR

. l/’:_'

s Haiirn ~
e 3amenre
[y Boigenms ~

Pegaxtuposanme

DR

CTPAHWLA 1383202 YNC/IO C/IOB: 36887 [

= OAKT2022TOJA

Crporenscrso





Рисунок 10 – Радиус эффективного теплоснабжения

8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения МО, показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, не предполагается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается. В Кусинском сельском поселении функционирует единственный источник теплоснабжения. 
8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перевод единственной котельной в Кусинском сельском поселении в пиковый режим работы, ликвидация котельной не предусматривается.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается. Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в Кусинском сельском поселении предполагается с сохранением диаметров трубопроводов. 

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Характеристика тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлена ниже (Таблица 50).

Таблица 50 - Характеристика тепловой сети, подлежащей замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Наружный 
диаметр, мм
	Длина 
участка, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию/ремонта
	Предполагаемый год перекладки

	42
	14,49
	Наружная
	1989
	2026

	89
	28,3
	Наружная, канальная
	1989
	2026


Длина участков тепловой сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, составляет 42,82 м (в двухтрубном исчислении).

8.8.
Предложение по строительству и реконструкции насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В ходе проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения теоретически может быть рассмотрен вариант перехода на закрытую систему теплоснабжения посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Характеристика тепловой сети, необходимой для организации закрытой схемы, представлена ниже (
Таблица 51
).

Таблица 51 - Характеристика тепловой сети для организации закрытой схемы теплоснабжения

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний
диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний
диаметр обратного трубопровода, м
	Вид
прокладки тепловой сети

	ТК-1
	Детский сад №20
	85
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-6
	Ж/дом N10
	6
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-8
	Ж/дом N4
	4
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-13
	УВ-14
	14
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-13
	Ж/дом N2
	4,5
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-9
	УВ-10
	55
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-14
	Ж/дом N3
	23
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	у11
	Ж/дом N1
	6
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-7
	УВ-8
	40
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-5
	Ж/дом N11
	7
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	ТК-1
	Ж/дом N7
	65
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	у11
	Ж/дом N6
	1
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	ТК-1
	у11
	40
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-14
	Ж/дом N5
	56
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-10
	у21
	70
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-7
	УВ-13
	47
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-9
	Ж/дом N9
	8
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-10
	Ж/дом N8
	5
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-4
	Ж/дом N13
	37
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-5
	УВ-6
	60
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-3
	УВ-5
	129
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-6
	УВ-7
	8
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-3
	УВ-4
	22
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-8
	УВ-9
	60
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-4
	Ж/дом N12
	5
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-2
	УВ-3
	161
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	ТК-1
	ТК-3
	54
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	УВ-1
	УВ-2
	163,8
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	ТК-3
	Баня
	32
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	УВ-2
	ТК-5
	50
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	ТК-5
	Ж/дом N14
	13
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	ТК-5
	Ж/дом N15
	10
	0,05
	0,05
	Подземная

канальная

	у25
	у16
	124,8
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	у1
	у25
	124,8
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	у16
	ТК-3
	57,05
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	УВ-1
	у1
	27
	0,07
	0,07
	Подземная

канальная

	Котельная ГВС
	УВ-1
	23,4
	0,1
	0,1
	Подземная

канальная


Длина
тепловой
сети, 
необходимой
для
организации
закрытой
схемы, составляет 1 812,35 м. (в двухтрубном исчислении). Ниже представлена схема тепловых сетей перспективного периода.

[image: image15.png]]
OM Kycirckoe CT1 (19.03_2023) [Pexcus o pavinsioit dysiunoransHocra] - Word

Maer G " Rems @ tmre (BB 9 s pocym
Bcraska Avaiin laker Cebinkn accoinkm By aspaboTumk Q Uro i xom an

B 2o fmeterfis Jx

Beranims e P
"™ ¥ Gopuar no oGpsy 4

AaBGE 1 AaB 1.1 AaE 111 A: 1.1.1.1, AestBer: AaBGBs AaBGBsl AzB6Bsl AaBOBs AabGBa Aabose AasoB: llpm

1.0 i RE) 0 1400 T Bepon. Boenen. T_Hic. _OBuidii _OBeitbl.. _OBbimet.. Moannce.. [oapasa.. _npunox <

2B 3amenre

¥ Beigenims ~

5 Peaacrmposarne ~
Crnmn
5 ot 5 A6 5
e o . : SRR EE R TR IR RE ERRE RRT PAR SERT IRRERRRF IR TR SRRt IRRT RN

Haeuraupsa v

Mowcx & goxymerte o =

aronoskn  Crpawiier  Pesynorarer
81,1 Ipeanoxena Mo PEKOHCTPYKLM 1 CTPONTENBCTE...
8.2, Mpeanaxenna no crpoTenscrey TennoB cereih..
83, Mpeanaxenna no crpoTenscTey TennoBX cereih.. R
8.4, Mpeanaxenna o CTpONTE/LCTEY W PEKOHCTPYK... i
8.5. Mpeanaxenna no crpoTenscrey TennoB cereih.. "
8.6, peanoxenna Mo pexOHCTPyKLM Tenn0BX CeTe..
8.7, PexoncTpyKun Tennonbix cerei, noanexaiLy 3a..
8. Mpeanaxenme Mo CTpONTE/LCTEY 1 PEKOHCTPYKLM...

4 9. Mpeanoxenns o Nepesoay oTKpITeX CHCTEM TENNOCHAG... ]
9.1, Texwinko-aKoHowMHeckoe 060CHORaHNE MPEATOX.. o
92, Mpeanaxerna Mo pexoHcTpyKLM TennoBsx cee B
93, Pacer noTpeBHoCTH WHBCCTAUNH A% NepeB0a O...
9.4, Mpenaxenna Mo WCrosHMKaw WHaeCTAE

4 10. Mepcnextueneie Tonaareie Sanatics:

10.1. Pacers! Mo KaKAOMY UCTOHHIKY TENNIOBOM SHep...

B

102, Pesyneraret pacieros o Kkexaomy HCToNHIAKY Te..
103, Bug Tonnwea, norpebnsemsii nTouHAKOM Ten...
4 11, Ouenxa HogexHocT TennocHaBxenis
1.1, Meroa u pesynsrar o6patorki aart 1o o1kas...
112, Meroa u pesynstar o6paborki aarte o goccr...
113, Pesynerar oueru beposTHoCTH OTRasa (asapi..
114, Pesynsrar ouenk kosnumentos roToBHocTH ...
11.5. Pesynerar ouenKin HeaooTTYka TennoB0M SHEpr...
4 12. 0BocHoBaHME HHBECTLNIE & CTPOWTENBCTEO, PEKOHCTPY...
121, Ouenia Gurancosbi noTpeBHoCTEf AR OCyEC...
122, OBocHoBaHHIE MPEATOEHAA M0 MCTONHIKAM ..
123, Pacer sKomowMHECKo SberTHBHoCTH MHBeCT...
124 Pacer uewosbi (rapupri) mocneacTonii gna ..
4 13. Vnanarope: paseuTun cHerems TennocHabxeriA noce...
13.1, Ko/iecrso npexpatienni nogas Tennosoi ..
132 Ko/iecrso npexpatieni nogau Tennosoi ..
133, Yaenenei pacxoa ycnosHoro Tonea wa ean..
13.4, OTHoLLICHIE BEMHMHE! TeXHOROTHHECKIX NOTEp...
13.5. Koap puHeHT HConb308aH1 y CTaHOBNEHHOI T..
13.6. YaeneHan waTepuansHas xapaKTepHCTKa Teno...
13.7. flons Tennosof sHepri, abipaBoTanHf 8 KOMG...
138, YaeneHei pacxoa ycnosHoro Tonea a oTycK...

13.9. Ko pULIMEHT UCONE3083HIA TENOTEI TORAMER...

13.10. flonn ornycxa Tennosof sHepri, ocyuecToe...
13,11, OrHoLIEHUE MaTEpHanSHOM XapAKTEPUCTIKH Te...

13.12. OTHOLLIEHHE Y CTaHOBAEHHOH TENOBO/ MOLLHO...

LB D42 ELt 20191 18746150 It D022t Il 200

[
8
m
a
%
§

Crpanup 130w 188 wcno cros: 34716 1R pycnuh





Схема тепловых сетей перспективного периода.
9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на основании федеральных расценок НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13 «Наружные тепловые сети», утвержденный Приказом Минстроя от 05.03.2025 года № 130/пр (таблица 13-07-001). 
Таблица 52 – Затраты на строительство тепловых сетей для организации закрытой схемы ГВС

	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х трубное исчисление)
	Тип прокладки
	Удельная стоимость реконструкции стальных сетей теплоснабжения в сборных ж/б непроходных каналах в изоняции из ППУ, тыс. руб./м*
	Год перекладки тепловых сетей
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	

	1
	57
	1073,5
	подземная
	31,39756
	2025
	33705,3

	2
	76
	715,45
	подземная
	31,39756
	2026
	22463,4

	3
	108
	23,4
	подземная
	37,26118
	2026
	871,912

	 
	ИТОГО 
	1812,35
	 
	 
	 
	57040,58


Предварительное экономическое обоснование перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую систему теплоснабжения по вышеуказанному варианту указал на то, что данный проект характеризуется высокими капитальными затратами при незначительных достигаемых эффектах, в том числе экономии ресурсов, что предопределяет экономическую неэффективность и нецелесообразность осуществления указанного перевода.  

9.4. Предложения по источникам инвестиций.

Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались, поскольку в утвержденной инвестиционной программе ООО «КЖКХ» отсутствуют указанные мероприятия.

10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В настоящее время в качестве основного вида топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования используется мазут марки М-100. Резервным топливом является мазут.

Перспективное потребление топлива источником тепловой энергии в условном и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено ниже (Таблица 53 - Таблица 54).

В период 2028-2030 годов предполагается реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ.

Таблица 53 - Годовые расходы основного вида топлива для котельной

	Наименование
	Ед. измер.
	Период, год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	к 2030
	К
расчетному сроку

	Годовое

производство тепловой энергии
	Гкал/год
	4140,01
	5296,31
	5296,31
	5296,31
	5296,31
	Ввод в эксплуатацию газовой котельной

	Годовой расход

условного топлива
	т.у.т
	1131,09
	1351,20
	1351,20
	1351,20
	1351,20
	

	Годовой расход

натурального топлива
	т
	825,61
	1056,20
	1056,20
	1056,20
	1056,20
	


Таблица 54 - Годовое потребление мазутного топлива в месячном разрезе с 2026 года
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	месяц

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	1
	Расход топлива

	1.1
	жидкого
	т.
	138,62
	124,20
	128,93
	113,2
	66,81
	40,67
	38,52
	24,00
	47,98
	99,95
	110,2
	123,15


10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

Результаты расчета нормативов запаса топлива по котельной представлены ниже (Таблица 55).

Таблица 55 - Результаты расчета нормативов запаса топлива

	Наименование
	Запасы топлива, тыс.т.

	
	ОНЗТ
	ННЗТ
	НЭЗТ

	Мазут

	Котельная дер. Кусино
	0,12
	0,02
	0,10


Величина общего нормативного запаса топлива составляет 0,12 тыс.т., в том числе значение неснижаемого нормативного запаса топлива – 0,02 тыс.т., нормативного эксплуатационного запаса топлива – 0,10 тыс.т.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

До 2031 года основным топливом на котельной в Кусинском сельском поселении является мазут.

В период 2028-2030 годов предполагается закрытие мазутной котельной и строительство новой газовой БМК.

11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г., а также п. 6.25 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным показателями, определяемыми для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Показатели рассчитываются только для отопительно-вентиляционной нагрузки, потому что нарушения в подаче теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения только к временному снижению комфорта.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени (в течение отопительного периода) в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты (или среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Детерминированным показателем является норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях φ_k^ав.

Показатели надежности рассчитываются за отопительный период. При определении показателя Pj учитываются:

теплоаккумулирующие свойства зданий потребителей (временной резерв потребителей);

зависимость теплоаккумулирующих свойств зданий потребителей от температуры наружного воздуха;

продолжительность стояния температур наружного воздуха, при которых время восстановления элементов превышает временной резерв потребителей, т.е. доля отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя.

Обоснование решений, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе выполнения двух условий:

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным требованиям:

K_j≥K_г,j∈JK_j

(1)

P_j≥P_тс,j∈J

(2)

где J – множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены потребители тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, Pсцт = 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. Pj = 0,9.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности Kг, принято равным 0,97.

На основе расчета показателей Kг и Pj выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φ_k^ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

q ̅_(j,k)≥φ_k^ав,j∈J,k∈ F_j^k

(3)

где q ̅_(j,k)- относительный (к расчетному расходу) часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе k-го элемента кольцевой части сети при F_j^k- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем.

Из условий подачи потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов определяются диаметры участков кольцевой части тепловой сети (параметрическое резервирование).

Величина φ_k^ав  нормирована в СП 124.13330.2012 (пп. 6.31, 5.5) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные показатели Kj и Pj, а также детерминированный показатель φ_k^ав, отражают специфику резервирования тепловой сети и позволяют организовать рациональный алгоритм построения ее структуры, удовлетворяющей требованиям надежности.

В тепловой сети без резервирования показатели Kj имеют наибольшее значение по сравнению с показателями для одноименных потребителей в вариантах резервированной сети, показатели Pj в сети без резервирования имеют наименьшее значение. При резервировании сети значения Pj увеличиваются, так как увеличивается временной резерв потребителей, получающих аварийную норму теплоты во время ликвидации отказов в кольцевой части сети. При этом влияние элементов кольцевой части сети на пониженный уровень теплоснабжения потребителей резко снижается. Значения же Kj при резервировании сети уменьшаются, так как на расчетное теплоснабжение потребителей влияет большее число элементов – не только элементы, входящие в путь теплоснабжения потребителя, но и элементы связанной с ним кольцевой части сети.

Таким образом, если в тупиковой сети все показатели P_j≥P_тс, то резервирования сети не требуется. В противном случае объем резервирования должен увеличиваться до тех пор, пока Pj не достигнут нормативного значения, а Kj своего норматива еще не нарушат. Если в тепловой сети без резервирования значения Kj оказываются меньше нормативного, это значит, что масштабы системы завышены и для обеспечения надежного теплоснабжения часть потребителей необходимо переключать на другие источники или необходимо введение дополнительных источников тепловой энергии. Аналогичный вывод следует сделать, если при увеличении объема резервирования сети, значения показателя Kj становятся меньше нормативного значения, а показатель Pj своего нормативного значения еще не достиг.

Расчетная схема разрабатывается с детализаций в зависимости от типа решаемой задачи. В однолинейной расчетной схеме участки тепловой сети отображаются ветвями, а места расположения источников и потребителей – узлами с притоками и отборами теплоносителя.

В качестве потребителей рассматриваются отдельные здания, группы зданий, микрорайоны города или другие совокупности потребителей, подключенные к узлам расчетной схемы. Соответствующую детализацию имеет и тепловая сеть.

В расчетах используются вероятностные модели функционирования системы теплоснабжения и методика расчета узловых показателей надежности, детерминированные модели теплообмена в зданиях и методика расчета гидравлических режимов в многоконтурных ТС.

В описании показателей надежности теплоснабжения приняты следующие допущения:

Возникновение отказов оборудования тепловых сетей рассматривается как стационарный Марковский процесс смены состояний элементов с простым пуассоновским распределением потока отказов.

При восстановлении отказавшего элемента сети отказы других элементов не происходят, поскольку вероятность возникновения нескольких отказов в определенном временном интервале в одной системе в соответствии с законом Пуассона пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах в соответствии с рекомендованной формой.

Если статистические данные по отказам не достаточны, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ^нач равной 5,7 10-6 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.

Данные по отказам участков тепловых сетей не представлены.

11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками производится по формуле (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет показателей надежности выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС:

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

	[image: image17.png]=2%-(01- P«



, 1/(км·ч)
	(1)


Где [image: image19.png]AHat



– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км•ч);

[image: image21.png]


- продолжительность эксплуатации участка, лет;

( - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

	[image: image22.png]08mpn 0 < " <3
1npn3 < TRV <17

05-elm )npm“""' >17




	(2)


Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

[image: image24.png]Aspa =228 <1077

3.



, 1/ч.

Параметр потока отказов участков ТС:

	[image: image26.png]


, 1/ч,
	(3)


где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

	[image: image28.png]Wapa = Ay = 2,28 1077



,1/ч.
	   (4)


Среднее время до восстановления участков ТС:

	[image: image30.png]2=a-[1+(B+c L) -d™]



, ч
	(5)


где: [image: image32.png]


- расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b и c для формулы (8), приведенные в таблице 74 получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 56 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле

	Коэффициент
	a
	b
	c

	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	1.87928919400643


Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 (п. 10.17) и приниматься на основании приведенных ниже данных: 

Таблица 57 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

	Диаметр

теплопровода,

м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	до 0,4
	1000
	непосредственно

за ответвлением,

расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром

(не более 1000 м, 1500 м)

	более 0,9
	5000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)


Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

	[image: image33.png]



	, 1/ч
	(6)


Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

	[image: image34.png]



	(7)


где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-го элемента:

	[image: image35.png]Pe=——

“Po




	(8)


Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

	[image: image37.png](2 = tP 4

PP Ge(7-e7)
G

+ e (57 - e7),



0[image: image39.png]



	(9)


где [image: image41.png]


 - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

[image: image43.png]


 - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

[image: image45.png]%s



 – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при [image: image47.png]


, Гкал/ч;

[image: image49.png],,
%



 – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при [image: image51.png]


, Гкал/ч;

[image: image53.png]


 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при [image: image55.png]


:

[image: image57.png]


 - время восстановления j-го элемента ТС, ч;

[image: image59.png]


 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

	[image: image61.png]Po + Zeer, P



,
	(10)


где [image: image63.png]


- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

	[image: image65.png]


,
	(11)


где [image: image67.png]


 – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха [image: image69.png]


 ниже [image: image71.png]


- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента [image: image73.png]


 равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения [image: image75.png]


.

С помощью величин [image: image77.png]


 и [image: image79.png]


 выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину [image: image81.png]


.

Температура наружного воздуха [image: image83.png]


, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При [image: image85.png]Gj =0



 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

	[image: image86.png]



	(12)


При [image: image88.png]Gj¢ >0



:

	[image: image89.png]e =

&P — G- (7 — o) - (ti'min’ e (- ‘"p)) =

B;

1)




	(12a)


Здесь [image: image91.png]


 - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, [image: image93.png]


 - по СП 124.13330.2012 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения [image: image95.png]


 - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже [image: image97.png]


.

Если [image: image99.png]


 оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина [image: image101.png]


 берется равной продолжительности отопительного периода.

Если [image: image103.png]


 оказывается равной [image: image105.png]


, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и [image: image107.png]


 в формуле (11) берется равной [image: image109.png]


 - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже [image: image111.png]


.

Если [image: image113.png]


 (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (11) [image: image115.png]


 берется равной нулю.

Если [image: image117.png]MuH - (PAB_. HD
<t < t



, то [image: image119.png]


 = [image: image121.png]


.

	[image: image122.png]



	(13)


Если [image: image124.png]Hp - PR 0y pal
tP <ty <+8°CT00< T <17



 и значение [image: image126.png]


 определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: [image: image128.png]


 - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

[image: image130.png]


 - продолжительность отопительного периода, ч;

[image: image132.png]t™ P



 - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

	[image: image133.png]



	(14)


где [image: image135.png]


 – расчетный при [image: image137.png]


 часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

[image: image139.png]8.



 – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе j-го элемента, т/ч;

[image: image141.png]


 и [image: image143.png]


 - расчетные (при [image: image145.png]


) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной в Кусинском сельском поселении соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно высокие показатели надежности связанны с наличием резервирования магистральных тепловых сетей;

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

1.
Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

А. оперативного журнала;

Б. журнала обходов тепловых сетей;

В. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

Г. Заявок потребителей. 

2.
Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

3.
Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

4.
Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Тепловые сети
Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. 

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. Также учитывалась разница стоимости прокладки стальных трубопроводов и трубопроводов из композитных материалов по данным компании-производителя. 

Расчет капитальных вложений в мероприятия по строительству тепловых сетей для организации закрытой схемы ГВС приведен ниже (Таблица 58). 

Расчет капитальных вложений в мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, приведен ниже (Таблица 59).

Таблица 58 - Затраты на строительство тепловых сетей для организации закрытой схемы ГВС

	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х трубное исчисление)
	Тип прокладки
	Удельная стоимость реконструкции стальных сетей теплоснабжения в сборных ж/б непроходных каналах в изоняции из ППУ, тыс. руб./м*
	Год перекладки тепловых сетей
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	

	1
	57
	1073,5
	подземная
	31,39756
	2025
	33705,3

	2
	76
	715,45
	подземная
	31,39756
	2026
	22463,4

	3
	108
	23,4
	подземная
	37,26118
	2026
	871,912

	 
	ИТОГО 
	1812,35
	 
	 
	 
	57040,58


Таблица 59 - Затраты на реконструкцию тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс

	№ п/п
	Наименование котельной
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х труб. исчисление)
	Тип прокладки
	Удельная стоимость реконструкции сетей теплоснабжения, тыс. руб./м* 
(без НДС)
	Год перекладки тепловых сетей
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. без НДС
	Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Итого стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028-2035
	

	1
	Котельная д. Кусино
	42
	14,49
	надземная
	25,09832
	2026
	363,67
	0
	363,67
	0
	0
	363,67

	2
	Котельная д. Кусино
	89
	28,33
	канальная
	41,5341
	2026
	1176,66
	0
	1223,73
	0
	0
	1223,73

	 
	ИТОГО
	 
	42,82
	 
	 
	 
	1228,85
	0
	1951,07
	0
	0
	1951,07


Котельная
В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Кусино, предполагается осуществление ряда инвестиционных мероприятий, представленных ниже (Таблица 60). 
Таблица 60 - Список инвестиционных мероприятий, сформированных службами ООО «КЖКХ», планируемых к реализации в период 2026-2035 годах  

	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Стоимость инвестиционного мероприятия в ценах 2025 года, тыс. руб. с учетом НДС
	Год реализации инвестиционного мероприятия

	
	
	
	

	1
	Проектирование объекта: "Реконструкция водогрейной котельной д.Кусино, с установкой нового парового котла до 0,7 бар, с целью обеспечения паром деаэратора".
	5408,0
	2026-2027

	2
	Проектирование объекта: "Реконструкция котельной с переводом её на природный газ".
	5408,0
	2027

	3
	Строительные работы на объекте: "Реконструкция водогрейной котельной д.Кусино, с установкой нового парового котла до 0,7 бар, с целью обеспечения паром деаэратора".
	28121,6
	2028

	4
	Замена жидкотопливной горелки RP-130М на котле FR16-2-10-120 на комбинированную.
	6489,6
	2029

	5
	Замена жидкотопливной горелки RP-300М2 на котле TTKV30-30 на комбинированную.
	6489,6
	2029

	6
	Замена жидкотопливной горелки RP-150М на котле TTKV 10-10 на комбинированную.
	6489,6
	2028-2029

	7
	Строительные работы на объекте "Реконструкция котельной  с переводом её на природный газ".
	43264,0
	2030

	8
	Замена БАГВ V=50 м3 - 2 шт.
	8112,0
	2031

	9
	Замена трубопроводов тепловых сетей 266 п.м.
	8631,2
	2032

	10
	Замена водогрейного котла TTKV - 3,0 МВт (2010 г.) на новый.
	20550,4
	2033

	11
	Техническое перевооружение котельной с заменой насосов топливоподачи типа НШ (4 шт.) на новые.
	2163,2
	2034

	12
	Замена водогрейного котла TTKV - 1,0 МВт (2013 г.) на новый.
	16224,0
	2035

	13
	Проектные работы по объекту "Строительные работы по консервации неиспользуемого помещения котельной".
	865,3
	2035

	14
	Строительные работы по консервации неиспользуемого помещения котельной.
	2163,2
	2035

	
	ИТОГО
	160 379,6
	


Вследствие влияния макроэкономических факторов (в т.ч. сокращения импорта котельного оборудования из европейских стран, волатильности валютных курсов) в настоящее время представляется невозможным осуществить точную оценку стоимости вышеуказанных инвестиционных проектов.

Каждый из проектов требует детальной проработки в части укрупненного сметного расчета и, далее, разработки проектной документации, после чего будет определена стоимость мероприятий.  

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих организаций
Нормативная прибыль. Нормативная прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях теплоснабжения.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на   приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. 
В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п. 2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п. 4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной   власти   субъектов   Российской   Федерации   по   согласованию   с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

· вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Бюджетное финансирование
В рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов, которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Дополнительное субсидирование на соответствующий период осуществляется вследствие административных рекомендаций: 

· вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа;

· не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста. 

12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономический эффект в виде повышения КПД котельной, снижения удельного расхода топлива и электроэнергии на котельной (за счет перевода на природный газ). 

12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен ниже для двух различных вариантов:

· передача муниципального имущества Кусинского СП в концессию и реализация организацией – Концессионером инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в поселении. Данный вариант просчитывался в 2024 году, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2026 году решение о передаче муниципального имущества в концессию не принято. Тарифные последствия, а также и расчет прогнозного экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли представлены ниже (Таблица 61); 

· сохранение ООО «КЖКХ» функции эксплуатирующей организации в сфере теплоснабжения Кусинского СП, отсутствие утвержденной инвестиционной программы. В этом случае рост тарифа на тепловую энергию по годам будет изменяться на ежегодные индексы – дефляторы (Таблица 62).  
Таблица 61 – Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли при передаче муниципального имущества в концессию

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	37 940,71
	47 101,22
	49 005,38
	60 656,87
	70 880,99
	59 693,31
	53 714,70
	54 558,49
	55 370,95
	48 962,85
	48 381,44

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	 
	29 052,84
	30 315,94
	31 634,11
	33 009,74
	34 445,35
	12 530,60
	12 917,04
	13 491,41
	14 091,50
	14 718,46
	15 373,50

	Расходы на топливо (мазут)
	тыс. руб.
	24 517,5
	25 571,7
	26 671,3
	27 818,2
	29 014,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на топливо (природный газ)
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 849,0
	6 973,2
	7 273,0
	7 585,8
	7 912,0
	8 252,2

	Расходы на электроэнергию на технологические цели
	тыс. руб.
	2 744,1
	2 881,3
	3 025,4
	3 176,6
	3 335,5
	3 502,2
	3 677,4
	3 861,2
	4 054,3
	4 257,0
	4 469,8

	Расходы на воду и стоки на технологические цели
	тыс. руб.
	1 791,3
	1 862,9
	1 937,4
	2 014,9
	2 095,5
	2 179,3
	2 266,5
	2 357,2
	2 451,4
	2 549,5
	2 651,5

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	7 607,91
	7 912,23
	8 228,72
	8 557,87
	8 900,18
	9 256,19
	9 626,44
	10 011,49
	10 411,95
	10 828,43
	11 261,57

	Расходы на оплату труда 
	тыс. руб.
	3 857,48
	4 011,78
	4 172,25
	4 339,14
	4 512,71
	4 693,22
	4 880,95
	5 076,19
	5 279,23
	5 490,40
	5 710,02

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	953,43
	991,57
	1 031,23
	1 072,48
	1 115,38
	1 159,99
	1 206,39
	1 254,65
	1 304,83
	1 357,03
	1 411,31

	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	964,60
	1 003,18
	1 043,31
	1 085,04
	1 128,45
	1 173,58
	1 220,53
	1 269,35
	1 320,12
	1 372,93
	1 427,84

	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	243,29
	253,02
	263,14
	273,66
	284,61
	295,99
	307,83
	320,15
	332,95
	346,27
	360,12

	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 589,11
	1 652,68
	1 718,78
	1 787,54
	1 859,04
	1 933,40
	2 010,73
	2 091,16
	2 174,81
	2 261,80
	2 352,27

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	тыс. руб.
	1279,96
	1730,04
	1805,32
	2401,62
	2940,77
	3604,90
	3588,63
	3713,19
	4105,74
	4064,95
	4368,01

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1164,96
	1211,56
	1260,02
	1310,42
	1362,84
	1417,35
	1474,05
	1533,01
	1594,33
	1658,10
	1724,43

	Амортизационные отчисления (существующее оборудование)
	тыс. руб.
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00

	Арендная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Налог на имущество (новое имущество в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	403,48
	430,30
	976,19
	1462,93
	2072,55
	1999,59
	2065,18
	2396,41
	2291,84
	2528,58

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	965,27
	1080,22
	2443,05
	3736,07
	5391,13
	5500,32
	5946,73
	7052,13
	7173,14
	8117,03

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	6177,73
	6257,02
	14244,59
	20858,62
	28910,49
	22082,27
	21395,66
	19709,64
	12177,88
	9261,33

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф 
	руб/Гкал
	8722,80
	10828,86
	11266,64
	13945,39
	16295,98
	13723,86
	12349,34
	12543,33
	12730,13
	11256,86
	11123,19

	Индекс роста тарифа
	%
	104,4%
	124,1%
	104,0%
	123,8%
	116,9%
	84,2%
	90,0%
	101,6%
	101,5%
	88,4%
	98,8%

	Итого возврат за счет тарифных источников (без учета НДС), в т.ч.:
	тыс. руб.
	0,0
	7143,0
	7337,2
	16687,6
	24594,7
	34301,6
	27582,6
	27342,4
	26761,8
	19351,0
	17378,4

	Выплаты процентов
	тыс. руб.
	 
	3281,9
	3016,4
	6915,4
	9650,4
	12737,1
	9442,4
	7876,3
	8325,5
	5602,7
	6474,8

	Выплаты основной суммы займа
	тыс. руб.
	 
	3861,1
	4320,9
	9772,2
	14944,3
	21564,5
	18140,2
	19466,0
	18436,3
	13748,3
	10903,6


Таблица 62 - Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для потребителей на период 2025-2035 годы без инвестиционной составляющей в рамках ежегодных индексов – дефляторов (тариф на конец года)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	2769,85
	2880,64
	2995,87
	3115,70


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	3240,33
	3369,95
	3504,74
	3644,93
	3790,73
	3942,36
	4100,05


13. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

[image: image147.png]P Nacemortgy  Len2laaney

o eeTeT Leomy Len



,[image: image149.png]



где [image: image151.png]fa cemnor o,



 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

[image: image153.png]


 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

[image: image155.png]


 – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

[image: image157.png]L,



 – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2026 по 2035 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

[image: image159.png]P Nanroregey  Men LM aanen

nHeTOTE Mgy Mo,



,[image: image161.png]Tran/sac oz




где [image: image163.png]la ucr o -



 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

[image: image165.png]


 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

[image: image167.png]


 – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

[image: image169.png]LM e,



 – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2026 по 2039 годы Pп ист = 0 [image: image171.png]Tran/sac oz




13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной в Кусинском сельском поселении в 2025 году составляет 204,76 кг.у.т./Гкал.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2025 год составляет 977,87 Гкал/год / 636,274 кв.м. = 1,5369 Гкал/кв.м.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) на котельной в Кусинском сельском поселении в 2025 году составляет 55,39%.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2025 год, составляет 636,274 кв.м./2,216 Гкал/час = 287,127 кв.м./Гкал/час. 

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).

Поскольку котельная в Кусинском сельском поселении производит только тепловую энергию, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 0%. 

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на котельной в Кусинском сельском поселении в 2025 году составляет 48,21 кВт*ч/Гкал.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Поскольку котельная в Кусинском сельском поселении производит только тепловую энергию, коэффициент использования теплоты топлива не применим.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, составляет 100%.

13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

В 2025 году составляет 0,00658.

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

В 2025 году составляет 0,00486.
14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разработана модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО ООО «КЖКХ». Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных таблиц Microsoft Excel, в которых на основе расчетных зависимостей, отражающих объективные взаимосвязи натуральных и финансовых показателей работы ТСО, возможно выполнять финансовое моделирование его деятельности. Суть финансового моделирования заключается в определении ежегодных потоков натуральных и финансовых показателей работы ТСО для прогнозируемых условий осуществления их финансово-хозяйственной деятельности.

Разработанная модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО состоит из трех функциональных блоков:

•
блок исходных данных;

•
расчетный блок финансовой модели;

•
блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности ТСО. Структура блока исходных данных была принята следующей:

•
сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

•
финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

•
производственная программа ТСО на период моделирования по годам;

•
показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

•
показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки ТСО на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии. Затраты на покупку ресурсов рассчитываются путем произведения расхода ресурса на его стоимость. На период моделирования стоимость ресурсов прогнозируется в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их стоимостями в базовом году.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов ТСО.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации. Расчет амортизации по вновь вводимым основным средствам производится исходя из срока полной амортизации с учетом следующих допущений:

•
способ начисления амортизации: линейный;

•
период начисления амортизации: 1 год;

•
амортизация начисляется с года, следующего за годом ввода объектов строительства.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

•
налоговый период: 1 год;

•
ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Прогноз выручки ТСО проводится на основе принятой производственной программы и прогноза тарифа на тепловую энергию.

Блок выходных данных содержит прогнозные значения тарифов (цен) на тепловую энергию, прогноз финансового результата, механизм возмещения затрат и показатели эффективности Проекта.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в рамках определенного федеральным законодательством порядка установления тарифов в рамках муниципальных образований и включают финансово-хозяйственную деятельность ООО «КЖКХ» по Кусинскому сельскому поселению. 

14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен ниже для двух различных вариантов:

· передача муниципального имущества Кусинского СП в концессию и реализация организацией – Концессионером инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в поселении. Данный вариант просчитывался в 2024 году, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2026 году решение о передаче муниципального имущества в концессию не принято. Тарифные последствия, а также и расчет прогнозного экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли представлены ниже (Таблица 63). 

· сохранение ООО «КЖКХ» функции эксплуатирующей организации в сфере теплоснабжения Кусинского СП, отсутствие утвержденной инвестиционной программы. В этом случае рост тарифа на тепловую энергию по годам будет изменяться на ежегодные индексы – дефляторы (Таблица 64).  

Таблица 63 – Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли при передаче муниципального имущества в концессию

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	37 940,71
	47 101,22
	49 005,38
	60 656,87
	70 880,99
	59 693,31
	53 714,70
	54 558,49
	55 370,95
	48 962,85
	48 381,44

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	 
	29 052,84
	30 315,94
	31 634,11
	33 009,74
	34 445,35
	12 530,60
	12 917,04
	13 491,41
	14 091,50
	14 718,46
	15 373,50

	Расходы на топливо (мазут)
	тыс. руб.
	24 517,5
	25 571,7
	26 671,3
	27 818,2
	29 014,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на топливо (природный газ)
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 849,0
	6 973,2
	7 273,0
	7 585,8
	7 912,0
	8 252,2

	Расходы на электроэнергию на технологические цели
	тыс. руб.
	2 744,1
	2 881,3
	3 025,4
	3 176,6
	3 335,5
	3 502,2
	3 677,4
	3 861,2
	4 054,3
	4 257,0
	4 469,8

	Расходы на воду и стоки на технологические цели
	тыс. руб.
	1 791,3
	1 862,9
	1 937,4
	2 014,9
	2 095,5
	2 179,3
	2 266,5
	2 357,2
	2 451,4
	2 549,5
	2 651,5

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	7 607,91
	7 912,23
	8 228,72
	8 557,87
	8 900,18
	9 256,19
	9 626,44
	10 011,49
	10 411,95
	10 828,43
	11 261,57

	Расходы на оплату труда 
	тыс. руб.
	3 857,48
	4 011,78
	4 172,25
	4 339,14
	4 512,71
	4 693,22
	4 880,95
	5 076,19
	5 279,23
	5 490,40
	5 710,02

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	953,43
	991,57
	1 031,23
	1 072,48
	1 115,38
	1 159,99
	1 206,39
	1 254,65
	1 304,83
	1 357,03
	1 411,31

	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	964,60
	1 003,18
	1 043,31
	1 085,04
	1 128,45
	1 173,58
	1 220,53
	1 269,35
	1 320,12
	1 372,93
	1 427,84

	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	243,29
	253,02
	263,14
	273,66
	284,61
	295,99
	307,83
	320,15
	332,95
	346,27
	360,12

	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 589,11
	1 652,68
	1 718,78
	1 787,54
	1 859,04
	1 933,40
	2 010,73
	2 091,16
	2 174,81
	2 261,80
	2 352,27

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	тыс. руб.
	1279,96
	1730,04
	1805,32
	2401,62
	2940,77
	3604,90
	3588,63
	3713,19
	4105,74
	4064,95
	4368,01

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1164,96
	1211,56
	1260,02
	1310,42
	1362,84
	1417,35
	1474,05
	1533,01
	1594,33
	1658,10
	1724,43

	Амортизационные отчисления (существующее оборудование)
	тыс. руб.
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00

	Арендная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Налог на имущество (новое имущество в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	403,48
	430,30
	976,19
	1462,93
	2072,55
	1999,59
	2065,18
	2396,41
	2291,84
	2528,58

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	965,27
	1080,22
	2443,05
	3736,07
	5391,13
	5500,32
	5946,73
	7052,13
	7173,14
	8117,03

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	6177,73
	6257,02
	14244,59
	20858,62
	28910,49
	22082,27
	21395,66
	19709,64
	12177,88
	9261,33

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф 
	руб/Гкал
	8722,80
	10828,86
	11266,64
	13945,39
	16295,98
	13723,86
	12349,34
	12543,33
	12730,13
	11256,86
	11123,19

	Индекс роста тарифа
	%
	104,4%
	124,1%
	104,0%
	123,8%
	116,9%
	84,2%
	90,0%
	101,6%
	101,5%
	88,4%
	98,8%

	Итого возврат за счет тарифных источников (без учета НДС), в т.ч.:
	тыс. руб.
	0,0
	7143,0
	7337,2
	16687,6
	24594,7
	34301,6
	27582,6
	27342,4
	26761,8
	19351,0
	17378,4

	Выплаты процентов
	тыс. руб.
	 
	3281,9
	3016,4
	6915,4
	9650,4
	12737,1
	9442,4
	7876,3
	8325,5
	5602,7
	6474,8

	Выплаты основной суммы займа
	тыс. руб.
	 
	3861,1
	4320,9
	9772,2
	14944,3
	21564,5
	18140,2
	19466,0
	18436,3
	13748,3
	10903,6


Таблица 64 - Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для потребителей на период 2025-2035 годы без инвестиционной составляющей в рамках ежегодных индексов – дефляторов (тариф на конец года)

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	2769,85
	2880,64
	2995,87
	3115,70


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	3240,33
	3369,95
	3504,74
	3644,93
	3790,73
	3942,36
	4100,05


15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Кусинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области включает одну изолированную систему теплоснабжения (Таблица 65). Границы систем теплоснабжения определены для источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.

Таблица 65 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Кусинского сельского поселения. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

	№ п/п
	Населенный пункт, микрорайон
	Система теплоснабжения (наименование)
	Границы систем теплоснабжения
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети (наименование теплосетевой организации)
	Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ
	Сведения о поданных заявках
	Единая теплоснабжающая организация 

	
	
	
	
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование источника (группы источников)
	
	
	
	

	1
	Кусинское СП
	Кусинское СП
	обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения
	ООО «КЖКХ»
	Мазутная котельная ООО «КЖКХ»
	ООО «КЖКХ»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ*
	 -
	ООО «КЖКХ»


15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

В Кусинском сельском поселении функционирует одна теплоснабжающая организация – ООО «КЖКХ». 

В состав ЕТО ООО «КЖКХ» входит одна система теплоснабжения, территориально расположенная в границах пос. Кусино. 
15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г.

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г.

№808.
Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус    единой    теплоснабжающей    организации    присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

2.  Для   присвоения   организации   статуса   единой   теплоснабжающей организации лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном

сайте.
3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

4.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения.

5.  Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6.  В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и   исполнять договоры   теплоснабжения с   любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.   В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

· 
технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение осуществляет теплоснабжение одна теплоснабжающая организация: ООО «КЖКХ».

Таким
образом, 
на
основании
критериев
определения
единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить единую теплоснабжающую организацию – ООО «КЖКХ».

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше в п. 15.1.

16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Кусино, предполагается осуществление ряда инвестиционных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии, представленных в таблице ниже (Таблица 66). 

Таблица 66 - Список инвестиционных мероприятий, сформированных службами ООО «КЖКХ», планируемых к реализации в период 2026-2035 годах  

	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Год реализации инвестиционного мероприятия

	
	
	

	1
	Проектирование объекта: "Реконструкция водогрейной котельной д.Кусино, с установкой нового парового котла до 0,7 бар, с целью обеспечения паром деаэратора".
	2026-2027

	2
	Проектирование объекта: "Реконструкция котельной с переводом её на природный газ".
	2027

	3
	Строительные работы на объекте: "Реконструкция водогрейной котельной д.Кусино, с установкой нового парового котла до 0,7 бар, с целью обеспечения паром деаэратора".
	2028

	4
	Замена жидкотопливной горелки RP-130М на котле FR16-2-10-120 на комбинированную.
	2029

	5
	Замена жидкотопливной горелки RP-300М2 на котле TTKV30-30 на комбинированную.
	2029

	6
	Замена жидкотопливной горелки RP-150М на котле TTKV 10-10 на комбинированную.
	2028-2029

	7
	Строительные работы на объекте "Реконструкция котельной  с переводом её на природный газ".
	2030

	8
	Замена БАГВ V=50 м3 - 2 шт.
	2031

	9
	Замена трубопроводов тепловых сетей 266 п.м.
	2032

	10
	Замена водогрейного котла TTKV - 3,0 МВт (2010 г.) на новый.
	2033

	11
	Техническое перевооружение котельной с заменой насосов топливоподачи типа НШ (4 шт.) на новые.
	2034

	12
	Замена водогрейного котла TTKV - 1,0 МВт (2013 г.) на новый.
	2035

	13
	Проектные работы по объекту "Строительные работы по консервации неиспользуемого помещения котельной".
	2035

	14
	Строительные работы по консервации неиспользуемого помещения котельной.
	2035

	
	ИТОГО
	


16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Характеристика тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлена ниже (Таблица 67).

Таблица 67 - Характеристика тепловой сети, подлежащей замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Наружный 
диаметр, мм
	Длина 
участка, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Предполагаемый год перекладки

	42
	14,49
	Надземная
	2026

	89
	28,33
	Надземная, канальная
	2026


16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для организации закрытой схемы ГВС представлены в таблице ниже (Таблица 68).

Таблица 68 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для организации закрытой схемы ГВС

	№
п/п
	Диаметр трубопроводов, мм
	Общая протяженность участков (в
двухтрубном исчислении), км

	1 
	57 
	1,0765 

	2 
	76 
	0,71245 

	3 
	108 
	0,0234 

	  
	Итого 
	


17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения, касаются исключения мероприятий по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей, которые были запланированы к реализации в 2024-2025 годах и были фактически выполнены. 

В данной актуализированной схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей представлены с учетом исключения запланированных и реализованных мероприятий (по перекладке тепловых сетей). 

19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

19.1. Описание фоновых (сводных) концентраций загрязняющих веществ на территории поселения

Климатическая характеристика

Территория Ленинградской области относится к атлантико-континентальной климатической области умеренного пояса.

Климат района строительства относится к району II В по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и характеризуется сравнительно продолжительной, но не суровой зимой преимущественно теплым, а временами жарким летом, значительной облачностью, высокой влажностью, большим количеством осадков, большой повторяемостью неустойчивой погоды.

Климат умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла.

Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. За год в Ленинградской области бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому, на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Ленинградской области меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе от 25 МДж/м2 в декабре до 686 МДж/м2 в июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 21%, а прямой солнечной радиации на 60 %.

Характерной особенностью климата является умеренно теплое лето, сравнительно теплая и продолжительная осень, неустойчивая, но холодная зима и прохладная растянутая весна.

Особенности движения воздушных масс в сочетании с небольшими запасами радиационного тепла предопределяют высокую влажность климата. В году более половины дней с осадками (преобладают мелкие, обложные дожди). Среднегодовое количество осадков составляет 600-650 мм при годовой испаряемости 400-450 мм. Преобладание осадков над испарением создает благоприятные условия для питания поверхностных и подземных вод. Основное пополнение ресурсов подземных вод происходит осенью, в меньшей степени весной.

Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (письмо «О климатических характеристиках» ФГБУ «Северо-Западное УГМС» №78-78/7-324 рк от 19.03.2020 г.) представлены в таблице ниже.

Таблица 69 – Метеорологические характеристики рассеивания веществ в атмосферном воздухе Ленинградской области

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,0

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т0С
	23.7

	Средняя температура наиболее холодного месяца, Т0С
	-8.3

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5 %, м/сек
	5.0

	Среднегодовая роза ветров, %

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	10,0
	9,0
	9,0
	10,0
	15,0
	19,0
	19,0
	9,0


За период 2018-2023 гг. среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, этилбензола и суммы ксилолов возросли, среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона, сероводорода, фенола, хлористого водорода, аммиака, формальдегида, бензола, толуола, бенз(а)пирена снизились.

Среднегодовые концентрации диоксида азота составляли от 0,3 до 1,0 ПДК, величины СИ – от 0,3 до 2,5, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. - от 0,008% до 0,01%. 

Среднегодовые концентрации оксида азота находились в пределах от 0,1 до 0,4 ПДКс.г., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,0, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0,002% до 0,02%. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода составляли 0,1 ПДКс.г., величины СИ – от 0,4 до 1,6, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. –0,00%. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы составляли от 0,01 до 0,1 ПДКс.с., величины СИ – от 0,07 до 0,4, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – 0,004 до 0,03%. 

Среднегодовые концентрации озона составляли от 0,7 до 1,4 ПДКс.с., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – от 0,006% до 0,001%. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 составляли от 0,1 до 0,2 ПДКс.г. Максимальные разовые концентрации РМ10 (величины СИ) составляли от 0,001 до 1,1 ПДКм.р., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. от 0,0 % до 0,07 %. 

Среднегодовые концентрации РМ10 «в целом» составили 0,1 ПДКс.г. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 в местах расположения станций АСМ-АВ составляли от 0,04 до 0,4 ПДКс.г. 

19.2. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики.

В целом объем и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей котла и горелок. 

Минимальные выбросы в атмосферу вредных веществ происходят при использовании в качестве топлива природного газа.

Поэтому, перевод теплоисточников с угля, мазута и дизельного топлива на природный газ значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу, что чрезвычайно важно для поселений Ленинградской области.

Оксиды азота являются одним из загрязняющих веществ, которые не могут быть устранены путем смены типа топлива, поскольку они образуются при соединении азота с кислородом в процессе горения и выступают в атмосферу с дымовыми газами.

NO2 является естественной и постоянной составной частью атмосферы (хотя и очень незначительной). В основном она образуется при окислении аммиака во время микробиологических реакций в органических веществах, присутствующих в земле и в воде.

Количество NO2 стабильно и остается в атмосфере на долгие годы. Данное вещество вместе с углекислым газом CO2 и другими газообразными выбросами способствует образованию парникового эффекта посредством реакции с озоном O3.

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при небольшой концентрации, он имеет коричневато-красноватый цвет и особый острый запах. При концентрации более 10 ppm является сильным коррозийным веществом и сильно раздражает носовую полость и глаза. При концентрации более 150 ppm вызывает бронхит, а свыше 500 ppm — отек легких, даже если воздействие длилось всего несколько минут.

Основные факторы и мероприятия, влияющие на образование NOх.

Соединения NOx образуются при камерном сжигании топлива (в топочном объеме). Факторы, влияющие на образование NOx.

А) Температура в зоне горения топлива.

Температура в зоне горения топлива в первую очередь зависит от теплового напряжения топочного объема котла. В среднем для получения качественных экологических показателей величина теплового напряжения топочного объема должна быть в пределах 1000 кВт/м³.

При сжигании газа в двухходовых жаротрубных котлах с реверсивной топкой дымовые газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть лучистой энергии, отраженной от стенок камеры сгорания, передается пламени, температура пламени повышается, и увеличивается образование тепловых оксидов азота.

Б) Коэффициент избытка воздуха.

Снижение избытков воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит к интенсивному росту продуктов неполного сгорания. Уменьшение ниже определенного критического значения приводит к резкому увеличению химического недожога и возрастанию содержания NOх, сажи и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в частности, бенз(а)пирена. Кроме этого, происходит увеличение содержания горючих в уносе и высокотемпературная коррозия. Поэтому, необходимо учитывать, что снижение избытков воздуха возможно лишь при определенных размерах топки котла и правильного подбора горелочного устройства.

В) Время пребывания компонентов топливно-воздушной смеси в зоне высоких температур.

Данный фактор во многом зависит от конструкции самого котла. К примеру, жаротрубные двухходовые котлы с реверсивными топками (самые продаваемые жаротрубные котлы в России) ни при каких условиях не смогут достигнуть более или менее приемлемых экологических показателей.

Как альтернатива таким котлам — трехходовые котлы, в которых конструктивно уже заложена (или можно применить) система рекуперации дымовых газов, что существенно уменьшит объем NOх. Дополнительно используя с трехходовыми котлами специализированные горелки (горелки с добавлением рекуперационных газов непосредственно в топливно-воздушную смесь), можно снизить объем NOх более чем в два раза.

Существуют два принципиально разных направления снижения выбросов токсичных газообразных веществ, в том числе оксидов азота:  

А) пассивный способ – очистка дымовых газов в специальных установках, смонтированных за котлом на участке между последней тепловоспринимающей поверхностью и дымовой трубой;

Б) активный способ – подавление процесса образования NОх на начальном этапе их формирования.

Сравнительная оценка эффективности и экономичности двух подходов к решению данной проблемы однозначно указывает на целесообразность выбора активного способа снижения NОх. При этом, вместо дорогостоящих и энергозатратных мероприятий по очистке дымовых газов, создаются условия, неблагоприятные, с точки зрения образования оксидов азота, и в то же время благоприятные, с позиции процесса воспламенения и горения топлива.

Очевидно, что основными параметрами, оказывающими первостепенное влияние на скорость и интенсивность образования NОх, являются температура и содержание кислорода на начальном участке формирования факела, т.е. в окологорелочной области.

Изучение механизма образования NOх показало, что при образовании топливных оксидов важнейшим фактором является концентрация кислорода в зоне сгорания летучих, а температура процесса играет второстепенную роль. Для термических оксидов азота, образующихся по механизму Зельдовича, наблюдается иная картина: температурный уровень является основным показателем интенсивности образования NOx, хотя и концентрация кислорода имеет также немаловажное значение.

Это обстоятельство предопределило главные направления борьбы с выбросами оксидов азота для котлов, работающих на разных видах топлива. При сжигании природного газа, не содержащего связанного азота, для снижения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота. При сжигании мазута в высокофорсированных топочных устройствах и при сжигании высококачественного угля в топках с жидким шлакоудалением, когда максимальные температуры в топке достигают 1650÷1750 °С, снижение температуры в ядре горения также имеет важное значение, хотя не является столь же эффективной мерой снижения выбросов NOх.

В настоящее время разработано большое количество технических решений, обеспечивающих снижение концентрации оксидов азота.

Для уменьшения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота. При сжигании мазута в высокофорсированных топочных устройствах и при сжигании высококачественного угля в топках с жидким шлакоудалением, когда максимальные температуры в топке достигают 1650÷1750 °С, снижение температуры в ядре горения также имеет важное значение, хотя не является столь же эффективной мерой снижения выбросов NOх.

Рециркуляция газов приводит к снижению температуры, а, следовательно, и концентрации оксидов азота в дымовых газах. При сжигании газа, когда отсутствуют слабо зависящие от температуры топливные оксиды азота, эффективность рециркуляции газов весьма велика. Место ввода газов рециркуляции (в шлицы между горелками, в канал вторичного воздуха, под горелки и пр.) определяется избирательно в каждом конкретном случае. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что рециркуляция дымовых газов снижает экономические показатели (возрастают потери с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды). Также возникают дополнительные сложности в связи с необходимостью установки дымососа рециркуляции и коробов для подачи дымовых газов к горелкам.

Простейшим методом уменьшения содержания кислорода в факеле является снижение избытка воздуха в горелках. При этом сокращаются потеря теплоты с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что при достижении некоторого критического значения αг, которое зависит от вида топлива, способа сжигания, конструкции топки и горелки, образуются продукты химического недожога, а иногда и канцерогенного бенз(а)пирена.

Одним из перспективных направлений в области снижения эмиссии оксидов азота по праву считается применение специальных конструкций горелок, обеспечивающих торможение процесса образования NOx.

Применение специальных конструкций горелок позволяет осуществить со сравнительно небольшими затратами (известно, что стоимость горелок не превышает 2 % от суммарной стоимости котла) комплекс технических решений, обеспечивающих торможение процесса образования оксидов азота и интенсификацию восстановительных реакций, в результате чего можно достичь заметного снижения выбросов оксидов азота.

Для снижения образования оксидов азота (при условии сохранения нормальной эксплуатации котла) конструкция горелки должна:

- затормозить в корне факела подмешивание богатого кислородом вторичного воздуха к воспламенившейся аэросмеси;

- интенсифицировать тепло- и массообмен между струёй аэросмеси и высокотемпературными топочными газами, содержащими мало кислорода, а также между вторичным воздухом и топочными газами;

- обеспечить эффективное сжигание топлива при минимально возможной доле первичного воздуха;

- снизить пик температур в ядре горения без ущерба для стабильности воспламенения и эффективности выгорания топлива.

С помощью современных горелок обеспечивается поддержание устойчивости факела при любом давлении газа, что позволяет снизить удельные затраты природного газа на 5-10%, снизить до 20% затраты электроэнергии на работу тягодутьевых механизмов за счет более низкого аэродинамического их сопротивления. Следовательно, будет наблюдаться снижение уровня выбросов вредных веществ NОх и СО за счет снижения потребления газа и повышения качества сгорания. Еще одной мерой по уменьшению потребления природного газа и, как следствие, снижения вредных выбросов является внедрение регулируемого привода дымососа и вентилятора котла. Установка регулируемого привода позволяет осуществлять плавный пуск двигателя и регулировку входных параметров. Современные преобразователи частоты содержат регулятор, которого достаточно для стабилизации выходного показателя системы. Если же привод включён в систему управления более высокого уровня, то можно обеспечить и более сложное управление необходимым параметром. Установка частотно-регулируемого привода позволит сэкономить до 25 % электроэнергии, расходуемой на собственные нужды котельной, автоматически разжигать котел, управлять нагрузкой котлоагрегата и выбирать оптимальное соотношения топливо-воздух, управлять режимом работы котла, осуществлять регулировку температуры сетевой воды на выходе из котла в зависимости от температуры наружного воздуха, осуществлять регистрацию и хранение информации о ходе работы котла. Все эти меры оказывают существенное уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет закономерного снижения сжигания природного газа.

Весомым вариантом снижения выбросов в атмосферу котельных является снижение температуры уходящих газов.

Ключевой параметр, определяющий КПД котельного агрегата, – температура уходящих газов. Тепло, теряемое с уходящими газами оказывает решающее влияние на экономичность работы котла, снижая его КПД. Таким образом, мы понимаем, что чем ниже температура дымовых газов, тем выше эффективность котла. 

Используются также теплообменные аппараты, который может представлять собой либо обычный рекуперативный теплообменник, где перенос тепла от газов к жидкости происходит через разделяющую стенку, либо контактный теплообменник, в котором дымовые газы непосредственно вступают в контакт с водой, которая разбрызгивается форсунками в их потоке.

С целью повышения эффективности процесса утилизации тепла дымовых газов в мировой практике в качестве ключевого элемента системы всё чаще применяются инновационные решения на базе тепловых насосов. В отдельных секторах промышленности (например, в биоэнергетике) такие решения применяются на большинстве вводимых в эксплуатацию котлов. Дополнительная экономия первичных энергоресурсов в этом случае достигается за счёт применения не традиционных парокомпрессионных электрических машин, а более надёжных и технологичных абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов (АБТН), которым для работы нужна не электроэнергия, а тепло (зачастую это может быть не используемое бросовое тепло, которое в избытке присутствует практически на любом предприятии). Такое тепло стороннего греющего источника активизирует внутренний цикл АБТН, который позволяет преобразовывать располагаемый температурный потенциал уходящих газов, и передавать его более нагретым средам.

Охлаждение уходящих газов котла с применением подобных решений может быть достаточно глубоким – до 30 и даже 20 °С с первоначальных 120-130 °С. Полученного тепла вполне достаточно, чтобы подогреть воду для нужд химводоподготовки, подпитки, горячего водоснабжения и даже теплосети.

Экономия топлива при этом может достигать 5÷10 %, а повышение КПД котельного агрегата – 2÷3 %.

Существующая нормативная база по применяемому и производимому на территории Российской Федерации котельному оборудованию в части экологических показателей не обладает конкретикой. Действующие нормативные документы противоречат друг другу и определяют разный уровень выбросов от котлов. 

В России разрешено применение экологически вредных двухходовых дымогарных котлов с реверсивной топкой, запрещенных к применению в коммунальной энергетике во всех странах Евросоюза. Экологические требования по горелочному оборудованию и по котлам не согласованы. Не определен порядок применения того или иного документа, отсутствует деление документов по территориальному принципу с определением конкретных экологических показателей. Российские экологические требования по выбросам резко отстают от современных мировых значений. 

Оценивая мировые экологические требования по котельному оборудованию, видим, что в Европе требования более чем в два раза «жестче» (65 мг/м3 в Европе и 140 мг/м3 в России). При этом наибольшая требовательность в плане экологии наблюдается в странах Азии (начиная с 2018 года — 40 мг/м3 в Китае).

Запрет на применение «экологически грязных» котлов в Европе привел к тому, что действующие европейские предприятия переориентировались на сбыт данной продукции в Россию и другие страны бывшего СНГ.

Одна из первых жестких директив Евросоюза была введена еще 2001 году и ограничила проектирование, монтаж и эксплуатацию реверсивных котлов мощностью более 1 МВт на всей территории Евросоюза.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения решения по развитию источников тепловой энергии в том числе путем изменения их характеристик существенно повлияют на экологию города. 

Предлагаемые решения по улучшению экологии поселения, следующие:

- Строительство современных газовых автоматизированных котельных;

- Реконструкция котельных с применением современных технологий и установкой горелок с пониженными выбросами оксидов азота;

- Замещения угля, мазута и дизельного топлива на природный газ.

Специальных мероприятий по снижению выбросов (например, очистка выбросов) в предложенных решениях не предусмотрено. Тем не менее определенный эффект по экологии благодаря совершенствованию источников тепловой энергии достигается.

В результате оценок максимально разовых концентраций на перспективу можно сделать вывод о том, что ожидаемые значения максимально-разовых концентраций по конкретным веществам не будут существенно отличаться от существующего положения в связи с тем, что наиболее значимые источники теплоснабжения (с точки зрения выбросов) существенно не изменят своих параметров. 

Для существенного снижения максимально-разовых концентраций от источников выбросов (объектов теплоснабжения) необходимо включать в инвестиционные программы специальные мероприятия по снижению выбросов. 

19.3. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения

На источнике теплоснабжения поселения в ближайшие несколько лет планируется перевод жидкотопливной котельной на природный газ, который станет доминирующим топливом, при сжигании которого не образуется отходов, требующих размещения на специализированных полигонах.

Согласно представленным исходным данным теплоснабжающая организация поселения не имеет собственных полигонов по размещению отходов сжигания топлива. 

Таким образом, отходы от сжигания топлива на источниках тепловой энергии поселении в перспективе не будут образовываться.

Список использованных источников

1.
Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г.  №154 «О

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2.
Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.       Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4.       Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

5. СНиП        2.04.14-88*.        Тепловая        изоляция        оборудования        и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

6.     ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

7.
СНиП
41-02-2003 «Тепловые сети».
ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром».

8.   МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в   городах   и   населенных   пунктах   РФ».   
9.  МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

10.   РД 10 ВЭП –  2006 «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

11.     Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

12.
Соколов Е.Я.  Теплофикация и тепловые сети.  Москва.  Издательство

МЭИ 2001.

13.     Министерство энергетики РФ. Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. Сценарные условия развития электроэнергетики России на период до 2030 года.

14.   Дубовский С.В., Бабин М.Е., Левчук А.П., Рейсиг В.А. Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения

// Проблемы энергетики. - вып. 1 (24).- 2011 г.

15.    Волкова  Е.А.,  Панкрушина  Т.Г.,  Шульгина  В.С.  Эффективность некрупных коммунально-бытовых ТЭЦ и рациональные области их применения. – Электрические станции. - № 7.- 2010 г.

16.   Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения. - N 6.-2006 г.

17.     РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

18.    Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений. – Утверждена Временно исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым. № 01/07-99 от 9 сентября 2009 г.

19.   Методические рекомендации по применению унифицированных подходов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром» в области тепло- и электроэнергетики. – Р Газпром № 01/350-2008. – М., 2009.

20.  Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром». Р Газпром 035-2008. – М., 2008.

21.     Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.
22.     Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.

Приложение 1. Результаты гидравлического расчета по тепловым сетям по состоянию на расчетный срок 
	Наименова ние начала участка
	Наименова ние конца участка
	Длина участ ка, м
	Внутpенни й диаметp подающег о тpубопpов ода, м
	Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м
	Расход воды в подающем трубопров оде, т/ч
	Расход воды в обратном трубопров оде, т/ч*
	Потери напора в подающем трубопров оде, м
	Потери напора в обратном трубопров оде, м
	Удельн ые линейн
ые потери напора в под.тр-
де, мм/м
	Удельн ые линейн
ые потери напора в обр.тр-
де, мм/м
	Скорос ть движен ия
воды в под.тр-
де, м/с
	Скорос ть движен ия
воды в обр.тр-
де*, м/с
	Величина утечки из подающег о трубопров ода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопров ода, т/ч
	Год
вво
да

	Котельная
	УВ-1
	23,4
	0,259
	0,259
	74,5858
	-67,8495
	0,017
	0,014
	0,742
	0,616
	0,403
	-0,367
	0,003
	0,003
	2012

	УВ-2
	УВ-3
	161
	0,207
	0,207
	40,1103
	-36,5722
	0,113
	0,094
	0,7
	0,584
	0,34
	-0,31
	0,013
	0,013
	2013

	УВ-2
	ТК-5
	50
	0,082
	0,082
	9,4798
	-8,393
	0,25
	0,196
	4,995
	3,927
	0,511
	-0,453
	0,001
	0,001
	1987

	ТК-5
	Ж/дом N14
	13
	0,05
	0,05
	4,7401
	-4,1973
	0,217
	0,17
	16,663
	13,096
	0,688
	-0,609
	0
	0
	1987

	ТК-5
	Ж/дом N15
	10
	0,05
	0,05
	4,7391
	-4,1963
	0,167
	0,131
	16,655
	13,089
	0,688
	-0,609
	0
	0
	1987

	УВ-4
	Ж/дом N12
	6
	0,05
	0,05
	4,7634
	-4,2207
	0,101
	0,079
	16,826
	13,24
	0,691
	-0,612
	0
	0
	1990

	УВ-4
	Ж/дом N13
	37
	0,069
	0,069
	4,7678
	-4,2244
	0,117
	0,092
	3,156
	2,488
	0,363
	-0,322
	0
	0
	1990

	УВ-3
	у18
	4
	0,05
	0,05
	9,5313
	-8,445
	0,267
	0,21
	66,753
	52,467
	1,383
	-1,225
	0
	0
	2013

	УВ-3
	у2
	81
	0,207
	0,207
	30,5658
	-28,1404
	0,033
	0,028
	0,411
	0,349
	0,259
	-0,238
	0,007
	0,007
	2013

	у3
	УВ-5
	34
	0,15
	0,15
	30,5586
	-28,1476
	0,074
	0,063
	2,181
	1,854
	0,493
	-0,454
	0,001
	0,001
	1989

	УВ-7
	УВ-8
	40
	0,15
	0,15
	15,5311
	-14,8387
	0,023
	0,021
	0,576
	0,527
	0,25
	-0,239
	0,002
	0,002
	1989

	ТК-3
	Баня
	32
	0,082
	0,082
	0,4601
	-0,2989
	0
	0
	0,015
	0,006
	0,025
	-0,016
	0
	0
	2003

	УВ-5
	УВ-6
	60
	0,15
	0,15
	27,4787
	-25,4439
	0,106
	0,091
	1,768
	1,519
	0,443
	-0,41
	0,003
	0,003
	1989

	УВ-6
	УВ-7
	8
	0,15
	0,15
	24,3951
	-22,7388
	0,011
	0,01
	1,398
	1,217
	0,393
	-0,367
	0
	0
	1989

	УВ-5
	Ж/дом N11
	7
	0,05
	0,05
	3,0785
	-2,7052
	0,05
	0,038
	7,095
	5,499
	0,447
	-0,393
	0
	0
	1989

	УВ-6
	Ж/дом N10
	6
	0,05
	0,05
	3,0809
	-2,7077
	0,043
	0,033
	7,107
	5,509
	0,447
	-0,393
	0
	0
	1989

	УВ-9
	УВ-10
	55
	0,15
	0,15
	8,9945
	-8,9954
	0,011
	0,011
	0,199
	0,199
	0,145
	-0,145
	0,002
	0,002
	1989

	УВ-9
	Ж/дом N9
	8
	0,05
	0,05
	3,0872
	-2,714
	0,057
	0,044
	7,135
	5,534
	0,448
	-0,394
	0
	0
	1989

	УВ-8
	Ж/дом N4
	4
	0,05
	0,05
	3,445
	-3,1336
	0,035
	0,029
	8,86
	7,348
	0,5
	-0,455
	0
	0
	1989

	УВ-7
	у4
	29
	0,082
	0,082
	8,8637
	-7,9004
	0,127
	0,101
	4,374
	3,485
	0,478
	-0,426
	0
	0
	2009

	УВ-13
	УВ-14
	3
	0,082
	0,082
	6,5494
	-5,8625
	0,007
	0,006
	2,409
	1,937
	0,353
	-0,316
	0
	0
	1999

	УВ-14
	ТК-4
	39
	0,082
	0,082
	3,0947
	-2,7204
	0,022
	0,017
	0,557
	0,434
	0,167
	-0,147
	0,001
	0,001
	1999

	УВ-13
	Ж/дом N2
	4,5
	0,082
	0,082
	2,3136
	-2,0388
	0,001
	0,001
	0,317
	0,249
	0,125
	-0,11
	0
	0
	2009

	УВ-14
	Ж/дом N3
	43
	0,082
	0,082
	3,4546
	-3,1421
	0,03
	0,025
	0,689
	0,573
	0,186
	-0,17
	0,001
	0,001
	1999

	УВ-11
	у10
	34
	0,15
	0,15
	-5,7541
	5,3445
	0,003
	0,002
	0,084
	0,073
	-0,093
	0,086
	0,001
	0,001
	1989

	УВ-11
	Ж/дом N8
	5
	0,05
	0,05
	3,0952
	-2,722
	0,036
	0,028
	7,172
	5,567
	0,449
	-0,395
	0
	0
	1989

	УВ-10
	УВ-11
	4
	0,05
	0,05
	-2,6589
	2,6226
	0,021
	0,021
	5,315
	5,173
	-0,386
	0,381
	0
	0
	1989

	УВ-10
	у6
	6,8
	0,1
	0,1
	11,651
	-11,6204
	0,018
	0,018
	2,675
	2,661
	0,423
	-0,422
	0
	0
	2012

	УВ-12
	у9
	143
	0,1
	0,1
	11,2315
	-11,2058
	0,356
	0,354
	2,488
	2,477
	0,407
	-0,406
	0,003
	0,003
	2012

	УВ-12
	у8
	3
	0,032
	0,032
	0,4175
	-0,4165
	0,004
	0,004
	1,427
	1,42
	0,148
	-0,148
	0
	0
	2012


	Наименова ние начала участка
	Наименова ние конца участка
	Длина участ ка, м
	Внутpенни й диаметp подающег о тpубопpов ода, м
	Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м
	Расход воды в подающем трубопров оде, т/ч
	Расход воды в обратном трубопров оде, т/ч*
	Потери напора в подающем трубопров оде, м
	Потери напора в обратном трубопров оде, м
	Удельн ые линейн
ые потери напора в
под.тр- де, мм/м
	Удельн ые линейн
ые потери напора в
обр.тр- де, мм/м
	Скорос ть движен ия
воды в под.тр-
де, м/с
	Скорос ть движен ия
воды в обр.тр-
де*, м/с
	Величина утечки из подающег о трубопров ода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопров ода, т/ч
	Год
вво
да

	ТК-1
	ТК-3
	54
	0,15
	0,15
	-24,5023
	22,6186
	0,076
	0,065
	1,41
	1,205
	-0,395
	0,365
	0,002
	0,002
	2016

	ТК-1
	ТК-2
	50
	0,082
	0,082
	10,2441
	-9,8052
	0,291
	0,267
	5,822
	5,339
	0,553
	-0,529
	0,001
	0,001
	2001

	ТК-2
	у19
	21
	0,05
	0,05
	3,3413
	-3,3345
	0,175
	0,174
	8,341
	8,308
	0,485
	-0,484
	0
	0
	2010

	у13
	УВ-15
	20
	0,05
	0,05
	3,3411
	-3,3347
	0,167
	0,166
	8,34
	8,309
	0,485
	-0,484
	0
	0
	2010

	УВ-15
	Администр

ация
	0,5
	0,05
	0,05
	2,2136
	-2,2096
	0,002
	0,002
	3,706
	3,693
	0,321
	-0,321
	0
	0
	2010

	УВ-15
	Магазин

(Центральн ая №23)
	27
	0,05
	0,05
	1,1274
	-1,1251
	0,027
	0,027
	0,993
	0,989
	0,164
	-0,163
	0
	0
	2010

	ТК-2
	у14
	36
	0,082
	0,082
	6,9022
	-6,4713
	0,096
	0,085
	2,671
	2,353
	0,372
	-0,349
	0
	0
	2003

	у14
	ДК
	1
	0,082
	0,082
	0,1671
	-0,1668
	0
	0
	0,002
	0,002
	0,009
	-0,009
	0
	0
	2003

	у14
	Детский сад

№20
	51
	0,082
	0,082
	6,7346
	-6,305
	0,13
	0,114
	2,545
	2,235
	0,363
	-0,34
	0,001
	0,001
	2010

	УВ-1
	УВ-1А
	39
	0,207
	0,207
	49,6036
	-44,9517
	0,041
	0,034
	1,064
	0,876
	0,42
	-0,381
	0,003
	0,003
	2013

	УВ-1
	у1
	27
	0,15
	0,15
	24,9792
	-22,9008
	0,04
	0,033
	1,465
	1,235
	0,403
	-0,369
	0,001
	0,001
	2013

	ТК-4
	Ж/дом N5
	12
	0,05
	0,05
	3,0942
	-2,7209
	0,086
	0,067
	7,167
	5,562
	0,449
	-0,395
	0
	0
	1999

	ТК-1
	у11
	40
	0,069
	0,069
	5,4094
	-4,76
	0,162
	0,126
	4,048
	3,146
	0,412
	-0,363
	0
	0
	1989

	у11
	Ж/дом N6
	1
	0,05
	0,05
	3,0846
	-2,7114
	0,007
	0,006
	7,123
	5,524
	0,448
	-0,393
	0
	0
	1989

	у11
	у12
	11
	0,05
	0,05
	2,3244
	-2,049
	0,045
	0,035
	4,08
	3,185
	0,337
	-0,297
	0
	0
	1989

	ТК-1
	Ж/дом N7
	65
	0,069
	0,069
	3,089
	-2,7146
	0,088
	0,068
	1,347
	1,047
	0,235
	-0,207
	0,001
	0,001
	1989

	УВ-1А
	УВ-2
	124,8
	0,207
	0,207
	49,6004
	-44,9549
	0,133
	0,109
	1,064
	0,876
	0,42
	-0,381
	0,01
	0,01
	2013

	УВ-1А
	Склад
	13
	0,05
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2013

	у12
	
	6
	0,05
	0,05
	2,3243
	-2,049
	0,024
	0,019
	4,079
	3,185
	0,337
	-0,297
	0
	0
	1989

	у10
	ТК-1
	100
	0,15
	0,15
	-5,7556
	5,3431
	0,008
	0,007
	0,084
	0,073
	-0,093
	0,086
	0,004
	0,004
	1989

	у7
	УВ-12
	72
	0,1
	0,1
	11,6504
	-11,621
	0,193
	0,192
	2,674
	2,661
	0,423
	-0,422
	0,001
	0,001
	2012

	у5
	УВ-13
	18
	0,082
	0,082
	8,8632
	-7,901
	0,079
	0,063
	4,373
	3,486
	0,478
	-0,426
	0
	0
	2009

	у4
	у5
	14
	0,082
	0,082
	8,8634
	-7,9008
	0,061
	0,049
	4,373
	3,486
	0,478
	-0,426
	0
	0
	2009

	у16
	ТК-3
	57,05
	0,15
	0,15
	24,9672
	-22,9127
	0,083
	0,071
	1,464
	1,236
	0,403
	-0,369
	0,002
	0,002
	2014

	УВ-8
	УВ-9
	60
	0,15
	0,15
	12,0843
	-11,7068
	0,021
	0,02
	0,353
	0,332
	0,195
	-0,189
	0,003
	0,003
	1989

	у8
	ФАП
	52,3
	0,032
	0,032
	0,4175
	-0,4165
	0,075
	0,074
	1,427
	1,42
	0,148
	-0,148
	0
	0
	2012

	у9
	у15
	9,3
	0,032
	0,032
	11,2288
	-11,2086
	8,917
	8,885
	958,785
	955,34
	3,978
	-3,971
	0
	0
	2012

	у15
	Школа
	1,4
	0,05
	0,05
	11,2288
	-11,2086
	0,13
	0,129
	92,516
	92,185
	1,629
	-1,626
	0
	0
	2012

	у6
	у7
	23,75
	0,1
	0,1
	11,6508
	-11,6205
	0,064
	0,063
	2,675
	2,661
	0,423
	-0,422
	0
	0
	2012


	Наименова ние начала участка
	Наименова ние конца участка
	Длина участ ка, м
	Внутpенни й диаметp подающег о тpубопpов ода, м
	Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м
	Расход воды в подающем трубопров оде, т/ч
	Расход воды в обратном трубопров оде, т/ч*
	Потери напора в подающем трубопров оде, м
	Потери напора в обратном трубопров оде, м
	Удельн ые линейн
ые потери напора в
под.тр- де, мм/м
	Удельн ые линейн
ые потери напора в
обр.тр- де, мм/м
	Скорос ть движен ия
воды в под.тр-
де, м/с
	Скорос ть движен ия
воды в обр.тр-
де*, м/с
	Величина утечки из подающег о трубопров ода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопров ода, т/ч
	Год
вво
да

	т.А
	у16
	127,6
	0,15
	0,15
	24,9727
	-22,9072
	0,187
	0,158
	1,464
	1,235
	0,403
	-0,369
	0,005
	0,005
	2014

	у1
	т.А
	122
	0,15
	0,15
	24,978
	-22,902
	0,179
	0,151
	1,465
	1,235
	0,403
	-0,369
	0,005
	0,005
	2013

	у18
	у17
	14
	0,05
	0,05
	9,5313
	-8,445
	0,935
	0,735
	66,753
	52,467
	1,383
	-1,225
	0
	0
	2013

	у17
	УВ-4
	4
	0,05
	0,05
	9,5312
	-8,4451
	0,267
	0,21
	66,752
	52,468
	1,383
	-1,225
	0
	0
	2013

	у2
	у3
	14
	0,15
	0,15
	30,5592
	-28,147
	0,031
	0,026
	2,181
	1,854
	0,493
	-0,454
	0,001
	0,001
	2013

	
	Ж/дом N1
	56
	0,05
	0,05
	2,3243
	-2,0491
	0,228
	0,178
	4,079
	3,185
	0,337
	-0,297
	0
	0
	1989

	у19
	у13
	14
	0,05
	0,05
	3,3412
	-3,3346
	0,117
	0,116
	8,341
	8,308
	0,485
	-0,484
	0
	0
	2010


*- «минус» свидетельствует об обратном движении воды в трубе.



